## Mục Lục
BẢNG ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Gói thầu: Gói 09-KS: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt VTTB công trình Trạm 110kV Kế Sách và đường dây 110kV Phụng Hiệp-Kế Sách - Dự án: Trạm 110kV Kế Sách và đường dây 110kV Phụng Hiệp-Kế Sách
| TT | Chủng loại vật tư, thiết bị | Nguồn gốc/ Xuất xứ
| 1 | HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC (Switch distribute, Firewall, IP phone,…)
| 1.1 | tủ thiết bị thông tin | TITSMART/Việt Nam
| 1.2 | Switch distribute (layer 3) | Advantech /Đài Loan
| 1.3 | Firewall | Checkpoint/Đài Loan
| 1.4 | IP Phone | Cisco/VN/Trung Quốc
| 2 | HỆ THỐNG SCADA TBA110kV
| 2.1 | Gateway/RTU | TITSMART/Việt Nam
| 2.2 | Tủ Gateway/RTU | TITSMART/Việt Nam
| 2.3 | RTU | ABB /Đức
| 2.4 | Phần mềm Gateway và HMI | Canada/Survalent
| 2.5 | Thiết bị Ethernet Switch Access | Advantech/Trung Quốc
| 2.6 | Máy tính HMI (Desktop) | Advantech/Trung Quốc
| 2.7 | Màn hình LCD | Viewsonic/Trung Quốc
| 2.8 | MÁY TÍNH Gateway | Advantech/Trung Quốc+ Đài Loan
| 2.9 | Inverter 220VAC & 110VDC ® 220VAC, 2000VA (power supply): | IdealPlusing/Trung Quốc
| 2.10 | Thiết bị đồng bộ thời gian GPS clock | Kyland/Trung Quốc
| 2.11 | Thiết bị SCADA Firewall | Checkpoint/Đài Loan
| 2.12 | MCB | Noark/Trung Quốc
| 2.13 | Rơle trung gian | Phoenix/ Áo
| 2.14 | Hàng kẹp | Phoenix/ Trung Quốc
| 2.15 | Cáp điều khiển | Cadivi/Việt Nam
| 3 | HỆ THỐNG CAMERA
| 3.1 | Camera hàng rào quanh trạm | Hikvision/Trung Quốc
| 3.2 | Camera PTZ Dome sân ngắt | Hikvision/Trung Quốc
| 3.3 | Camera cố định trong nhà | Hikvision/Trung Quốc
| 3.4 | Thiết bị mạng Switch tại TBA | Juniper/Trung Quốc
| 3.5 | Hệ thống kiểm soát ra vào | Soyal/Đài Loan + China
| 3.6 | Thiết bị Trung tâm truyền tin & điều khiển chuyên dụng | 3S/Việt Nam
| 3.7 | Thiết bị ghi hình và phân tích hình ảnh | Hikvision/Trung Quốc
| 3.8 | Thiết bị chuyển đổi nguồn điện | IdealPlusing/Trung Quốc
| 3.9 | Tủ Rack 19inche | TMC/Việt Nam
| 3.10 | Màn hình vi tính | ViewSonic/Trung Quốc
| 4 | HỆ THỐNG PCCC
| 4.1 | Hệ thống báo cháy
| 4.1.1 | Tủ báo cháy trung tâm địa chỉ | Hochiki /United Kingdom
| 4.1.2 | Đầu dò tích hợp khói và nhiệt loại địa chỉ | Hochiki/United Kingdom
| 4.1.3 | Đầu dò nhiệt chống nổ | Hochiki/Japan
| 4.1.4 | Còi tích hợp đèn chớp báo cháy loại trong nhà | Hochiki/USA
| 4.1.5 | Nút báo cháy khẩn cấp loại trong nhà | Hochiki/USA
| 4.1.6 | Còi tích hợp đèn chớp báo cháy loại ngoài trời | Hochiki/USA
| 4.1.7 | Nút báo cháy khẩn cấp loại ngoài trời | Hochiki/USA
| 4.1.8 | Moduler đầu vào điều khiển các thiết bị không địa chỉ | Hochiki/USA
| 4.1.9 | Moduler đầu ra điều khiển các thiết bị không địa chỉ | Hochiki/USA
| 4.1.10 | Moduler cách ly | Hochiki/USA
| 4.1.11 | Đèn chỉ dẫn thoát hiểm | Kentom/Việt Nam
| 4.1.12 | Đèn chiếu sáng sự cố | Kentom/Việt Nam
| 4.1.13 | Đèn chỉ dẫn thoát hiểm dùng cho phòng Ác quy | Kentom/Việt Nam
| 4.1.14 | Đèn chiếu sáng sự cố dùng cho phòng Ác quy | Kentom/Việt Nam
| 4.1.15 | Đèn chiếu sáng sự cố trong nhà trạm bơm | Kentom/Việt Nam
| 4.1.16 | Đèn ghi chữ “Trạm bơm chữa cháy” | Kentom/Việt Nam
| 4.1.17 | Board PCI kết nối máy vi tính với tủ báo cháy trung tâm | Hochiki/UK
| 4.1.18 | Phần mềm điều khiển và hiển thị hệ thống PCCC từ xa trên máy tính | Việt Trung/Việt Nam
| 4.1.19 | Dây dò báo cháy nhiệt tuyến cáp | Kidde/Anh
| 4.1.20 | Dây dẫn cho hệ thống báo cháy | Cadivi/Việt Nam
| 4.1.21 | Các loại tủ PCCC | TITSMART/Việt Nam
| 4.1.22 | Bơm hút nước bể dầu sự cố | Windy/Việt Nam
| 4.2 | Hệ thống chữa cháy bằng nước
| 4.2.1 | Bơm nước chữa cháy dùng động cơ điện | Windy/Việt Nam
| 4.2.2 | Bơm nước chữa cháy dùng động cơ Diesel | Windy/Việt Nam
| 4.2.3 | Bơm nước chữa cháy bù áp | Nam Thành Phát/Việt Nam
| 4.2.4 | Lăng phun nước | Cơ khí 83/BQP/Việt Nam
| 4.2.5 | Họng tiếp nước 2 chạc dùng tiếp nước cứu hoả | Cơ khí 83/BQP/Việt Nam
| 4.2.6 | Van an toàn DN100 | BDVa valvula/Trung Quốc
| 4.2.7 | Quạt hướng trục chống cháy nổ | Sunfan/Việt Nam
| 4.2.8 | Đồng hồ đo áp suất (Pressure Gauge) | Wise/Korea
| 4.2.9 | Trụ nước chữa cháy ngoài nhà | Cơ khí 83 BQP/Việt Nam
| 4.3 | Các loại thiết bị khác
| 4.3.1 | Máy bộ đàm cầm tay | Kenwood/Malaisia
| 4.3.2 | Bình CO₂ loại 5kg/ bình | Cơ khí 83/BQP/Việt Nam
| 4.3.3 | Bình bột ABC loại 4kg/ bình | Cơ khí 83/BQP/Việt Nam
| 4.3.4 | Bình CO₂ loại 24kg/ bình (xe đẩy) | Cơ khí 83/BQP/Việt Nam
| 4.3.5 | Các loại tủ PCCC | TITSMART/Việt Nam
| 5. | Bộ chuyển đổi RS232→RS485 | 3onedata/Trung Quốc
| 6. | Connector RS232 | HD-Link/Trung Quốc
| 7. | Cáp mạng CAT6 | Commscope/Trung Quốc
| 8. | Thiết bị module SFP | WT/Handar/Trung Quốc
| 9. | Hộp đầu cuối cáp quang với ODF | TITSMART/Việt Nam
| 10. | Cáp quang Non-metallic (FO) | Postel/Việt Nam
| 11. | Hệ thống điều khiển máy tính | Advantech/Trung Quốc
| 12. | Thiết bị Ethernet Switch Distribute | Advantech / Đài Loan
| 13. | Dây nhảy quang | TITSMART/Việt Nam
| 14. | Thiết bị module ghép stack | Cisco/Trung Quốc

## 1.HT TTLL
1. | HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC (Switch distribute, Firewall, IP phone,…)
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | TỦ THIẾT BỊ THÔNG TIN | Nếu có
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | TITSMART/Việt Nam
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | COM
| - Tiêu chuẩn | Rack 19 inch | Đáp ứng
| - Cấp bảo vệ (tối thiểu) | IP.20 | Đáp ứng
| - Cửa trước, cửa trong, cửa sau, các mặt bên, khóa … | Kèm theo | Đáp ứng
| - Bảng phân phối nguồn, cầu chì và & ngăn, cáp … | Kèm theo | Đáp ứng
| - Lắp ráp hòan chỉnh | Có | Đáp ứng
| - Điêu kiện môi trường | TCN:68-149 hoặc tương đương | Đáp ứng
| - Phụ kiện lắp đặt | Kèm theo | Đáp ứng
| Kích thước (Cao x rộng x sâu) mm | Nêu cụ thể | 2200x800x800
B | CÁC THIẾT BỊ LẮP TRONG TỦ
B1 | Switch distribute (layer 3)
| Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Advantech
| Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Đài Loan
| Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | EKI-8528-4XF-A
| Tiêu chuẩn | - Đáp ứng chuẩn IEEE: 802.3z; 802.3ab; 802.3u; 802.1w; 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1 AB, 802.1s, 802.3ad, 802.3x. | Đáp ứng
|  | - Đáp ứng Layer 3. | Đáp ứng
|  | - Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEEE 1613, IEC 61850-3, làm việc được trong môi trường TBA 110kV hoặc làm việc được trong môi trường có nguồn năng lượng phát xạ điện từ. | Đáp ứng
|  | - Có chứng nhận KEMA hoặc của tổ chức quốc tế test theo tiêu chuẩn IEEE 1613 và IEC 61850. | Đáp ứng
| Giao thức Ring | STP/RSTP và hỗ trợ recovery time ≤ 20ms | Đáp ứng
| Số cổng | ≥ 04 x port 1000/10000Base(SFP) (bao gồm SFP 1000/10000 Mbps tương thích với hệ thống hiện hữu theo thiết kế). | Đáp ứng
|  | ≥ 20 x port 10/100/1000 Base- SFP (bao gồm module quang, đồng theo triển khai kết nối thực tế trạm mới/ hiện hữu, module đồng bộ hãng sản xuất Switch, tương thích với hệ thống hiện hữu). | Đáp ứng
| Hỗ trợ cấu hình Web: | Có | Đáp ứng
| Giao diện quản lý thiết bị: | Ethernet RJ-45 | Đáp ứng
| Nhiệt độ làm việc: | 0℃ ~ +70℃ | Đáp ứng
| Nguồn cung cấp | - Số lượng cổng cấp nguồn: 02 nguồn hoạt động dự phòng 1:1
|  | - Mức điện áp: 110VDC hoặc 220VDC ±20% (phù hợp với nguồn tự dùng một chiều tại trạm) | Đáp ứng
| Đảm bảo không có mã độc | Nhà sản xuất phải có cam kết không có mã độc. | Đáp ứng
| Tính năng bảo mật | - IP source guard, DHCP snooping, ARP spoofing (hoặc ARP inspection) | Đáp ứng
|  | - 802.1x, RADIUS, TACACS+, Access Control List, Storm Control (hoặc Storm protection) | Đáp ứng
| Kích thước | Tương thích dạng Rack 19", DIN-rail | Đáp ứng
| Phụ kiện | Trọn bộ phụ kiện, cáp kết nối, cáp nguồn đấu nối kèm theo đảm bảo tủ hoạt động an toàn, ổn định theo các chức năng yêu cầu | Đáp ứng
B2 | Firewall
| Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Checkpoint
| Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Đài Loan
| Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | CPAP-SG1575R
| Số lượng cổng | Giao tiếp mạng LAN: tối thiểu 06 cổng Ethernet RJ-45 10/100Mbps auto sense | Đáp ứng
| Năng lực xử lý: | Firewall throughtput, IDS …: theo tính toán thực tế; | Đáp ứng
|  | Maximum concurrent sestions: theo tính toán thực tế. | Đáp ứng
| Chức năng Firewall: | Tường lửa kiểm soát đầy đủ trạng thái (Stateful Inspection Firewall) | Đáp ứng
| Khả năng phát hiện nguy cơ: | Phát hiện dựa trên phân tích hành vi (behavior); | Đáp ứng
|  | Phát hiện dựa trên tính hợp lệ của giao thức (protocol); | Đáp ứng
|  | Phát hiện dựa trên mẫu tấn công khai thác điểm yếu (rule/signature). | Đáp ứng
| Khả năng Routing (định tuyến): | Static, OSPF, RIP; | Đáp ứng
|  | Static NAT, Dynamic NAT; | Đáp ứng
|  | Policy based routing | Đáp ứng
| Đáp ứng sẵn sàng cao | Đáp ứng | Đáp ứng
| Cho phép 2 firewall cùng hãng có thể hoạt động ở chế độ active/standby (cluster) | Đáp ứng | Đáp ứng
| Khả năng kiểm soát ứng dụng | IEC-60870-5-104, IEC 60870-6 (ICCP), OPC DA & UA, IEC 61850, Modbus; | Đáp ứng
|  | Điện thoại IP | Đáp ứng
|  | Có khả năng hỗ trợ kiểm soát các lệnh điều khiển/giám sát ở mức chi tiết trong lĩnh vực SCADA | Đáp ứng
| Tương thích yêu cầu quản lý | Có khả năng đẩy sự kiện an ninh và log về hệ thống quản lý thông tin an ninh và sự kiện qua giao thức syslog (SIEM); | Đáp ứng
|  | Có khả năng lưu logs cục bộ trong ổ cứng hoặc thẻ nhớ; | Đáp ứng
|  | Có khả năng đẩy SNMP counter, Netflow về hệ thống giám sát hiệu năng và chuẩn đoán mạng (NPMD) | Đáp ứng
| Môi trường làm việc | Tiêu chuẩn trạm biến áp: IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 hoặc IEC 61000-6-2; Trường hợp chỉ đáp ứng IEC 61000-6-2 thì cần có phương án che chắn, cách ly các nguồn nhiễu điện từ; | Đáp ứng
|  | Nhiệt độ: 00C ¸ +550C (IEC 60068-2-1 và 60068-2-2); | Đáp ứng
|  | Độ ẩm: Đến 95%, không đọng sương; | Đáp ứng
|  | Nguồn điện: AC, DC phù hợp vị trí lắp đặt | Đáp ứng
| Yêu cầu trong quá trình triển khai thiết lập các chính sách tối thiểu như sau | Rule 1: Cho phép kết nối 104 từ IP cho trước của trung tâm điều khiển/điều độ đi qua firewall đến SCADA Gateway; Bật tính năng IPS, App Control, Logs… với mọi traffic đi qua SCADA firewall; | Đáp ứng
|  | Rule 2: Cho phép kết nối VoIP hotline giữa các hotline và tổng đài của trung tâm điều khiển/điều độ; bật tính năng IPS, App Control, Logs… với mọi traffic đi qua firewall; | Đáp ứng
|  | Rule 3: Cho phép các dữ liệu quản trị/giám sát: đẩy logs, read-only snmp counter, netflow đến IP của hệ thống SIEM, NPMD trong mạng điều khiển của EVNNPT; Bật tính năng IPS, App Control, Logs… với mọi traffic đi qua firewall; | Đáp ứng
|  | (Các rule khác theo yêu cầu thực tế tại nơi lắp đặt); | Đáp ứng
|  | Rule cuối cùng: Chặn tất cả các traffic không đươc phép còn lại và logs các gói tin và sự kiện bất thường | Đáp ứng
| Tuân thủ tiêu chuẩn | ISA 99 hoặc IEC 62443 hoặc NERC CIP. | Đáp ứng
| MTBF tối thiểu 250,000 giờ | Đáp ứng | Đáp ứng
| Kích thước: | Tương thích dạng rack mount 19” | Đáp ứng
| Nguồn cung cấp: | Hỗ trợ 2 card nguồn: 220VAC hoặc 110/220 VDC ± 20% (dự phòng 1+1) | Đáp ứng
| Bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt đi kèm, phần mềm cấu hình (có bản quyền) để đấu nối hoàn chỉnh | Đáp ứng | Đáp ứng
B3 | IP Phone | (Trang bị theo nhu cầu thực thế)
| Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Cisco
| Nước sản xuất | Nêu cụ thể | VN/Trung Quốc
| Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | CP-7821
| Loại thiết bị | IP phone | Đáp ứng
| Điện thoại kết nối Ethernet. | Điện thoại kết nối Ethernet 10/100 Base- T thông qua 2 cổng RJ-45 (PoE), một cho kết nối LAN và một cho kết nối thiết bị Ethernet như một máy tính. | Đáp ứng

## 2.HT SCADA
2. | HỆ THỐNG SCADA TBA110kV
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Hệ thống SCADA
| Nhà cung cấp (tích hợp) | Nêu cụ thể | TITSMART
| Gateway/RTU | (Mã hiệu/nhà sản xuất) Nêu cụ thể | ECU-4784/Advantech
| Phần mềm SCADA | (Phiên bản/nhà sản xuất) Nêu cụ thể | SurvalanONE / Survalent
| Đặc tính kỹ thuật chung của hệ thống SCADA trạm | Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Phần B | Đáp ứng
II | Tủ thiết bị SCADA
1 | Tủ Gateway/RTU
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | TITSMART/Việt Nam
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | GW
| Cấp bảo vệ tối thiểu | IP 41 | Đáp ứng
| Kích thước (Cao x rộng x sâu) mm | Nêu cụ thể | 2200x800x800
| Nhiệt độ môi trường xung quanh lớn nhất | 400C | Đáp ứng
| Độ ẩm tương đối lớn nhất | 90% | Đáp ứng
| Điều kiện khí hậu | Nhiệt đới | Đáp ứng
| Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Đáp ứng
| Sơ đồ tổng quát, lắp đặt tủ của nhà sản xuất | có | Đáp ứng
2 | Các thiết bị trong tủ
2.1 | RTU
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | ABB /Đức
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | RTU560
| Nguồn: 110VDC ±20% | 2 card làm việc ở chế độ dự phòng nóng 1:1 (redundancy) | Đáp ứng
| CPU: tối thiểu 32 bit, tốc độ cao | 04 CPU làm việc ở chế độ dự phòng nóng(redundancy) 1:1 Có thể mở rộng lên 06 CPU | Đáp ứng
| Kết nối về mạng IP Network nội tỉnh hoặc TTĐK thực hiện điều khiển xa | 2 cổng kết nối độc lập về vật lý | Đáp ứng
| Kết nối với 2 Ethernet Swich khác nhau của hệ thống mạng IEC61850 | 2 cổng kết nối độc lập về vật lý | Đáp ứng
| Bộ nhớ trung gian | Lưu trữ thông tin thay đổi trạng thái ít nhất 10 ngày trong trường hợp mất kết nối trung tâm điều khiển. | Đáp ứng
| Bộ nhớ cơ sở dữ liệu | Duy trì ít nhất 30 ngày trong trường hợp không được cung cấp điện | Đáp ứng
| Số lượng datapoint | > 1500 | Đáp ứng
| Thời gian đáp ứng tối thiểu đối với tín hiệu số | 10ms | Đáp ứng
| Thời gian đáp ứng tối thiểu đối với tín hiệu đo lường | 2s | Đáp ứng
| Độ trễ của tín hiệu: | ≤ 4s | Đáp ứng
| Có khả năng download và upload file cấu hình từ xa, Download file cấu hình hiện hữu | Có | Đáp ứng
| Có chứng nhận KEMA test/tương đương theo tiêu chuẩn IEEE1613 và IEC61850 | Có | Đáp ứng
* Các chức năng:
| Hỗ trợ các giao thức: IEC61850 phiên bản 2 hoặc mới hơn và tương thích với hệ thống của trạm, IEC 60870-5-104, Modbus RTU/Modbus TCP | Có | Đáp ứng
| Hỗ trợ đồng bộ SNTP cho đồng hồ GPS | Có | Đáp ứng
| Đồng bộ thời gian | Cấp chính xác: +/-10-6 (84,6ms/ngày) | Đáp ứng
| Hỗ trợ tính năng bảo trì từ xa: giám | Có | Đáp ứng
| sát, chuẩn đoán sự cố, nạp CSDL… |  | Đáp ứng
| Lưu trữ thông tin sự cố, các giá trị tính toán và đo lường. | Có | Đáp ứng
| Tích hợp chức năng HMI với các lệnh điều khiển và giám sát cơ bản, cho phép thực hiện các thao tác đóng cắt thiết bị qua máy tính kết nối với RTU | Có | Đáp ứng
| Chức năng lập trình PLC | Có | Đáp ứng
| Khả năng truy xuất dữ liệu bằng công cụ MS-Excel. | Có | Đáp ứng
| Tích hợp chức năng thử nghiệm và mô phỏng tín hiệu đo lường, các tín hiệu hiển thị, điều khiển, sự kiện qua giao diện web. | Có | Đáp ứng
| Phần mềm cấu hình RTU kết nối các IEDs theo giao thức IEC61850, IEC 60870-5-104, Modbus RTU/Modbus TCP. | Kèm theo | Đáp ứng
* Cổng giao tiếp và giao thức:
| Cổng giao tiếp với Switch distribute 10/100BaseTx (RJ45) để truyền về TTĐK theo giao thức IEC60870-5-104. Mỗi port có khả năng cấu hình độc lập các subnet mask | > 04 port | Đáp ứng
| Cổng giao tiếp Modbus TCP/IP | > 01 port | Đáp ứng
| Cổng giao tiếp với Switch Access của mạng IEC61850 | > 02 port | Đáp ứng
| Cam kết không chứa mã độc từ nhà sản xuất | Đáp ứng | Đáp ứng
2.2 | Phần mềm Gateway và HMI
1 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Canada
2 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Survalent
3 | Nhà sản xuất phần mềm SCADA/HMI | phải có chứng chỉ ISO 9001: 2015 hoặc mới nhất với phạm vi đăng ký về thiết kế và sản xuất phần mềm SCADA ứng dụng trong lĩnh vực điện và công nghiệp. | Đáp ứng
4 | Sử dụng phần mềm của các hãng uy tín trên thế giới và đã được vận hành ổn định, tin cậy trên lưới điện Việt Nam như các hãng ABB, GE/General Electric, Siemens, Schneider, Survalent hoặc tương đương. | Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại mục 3.3.3 (Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống HMI) | Đáp ứng
5 | Hệ thống phần mềm SCADA phải hỗ trợ chế độ chạy mô phỏng trước khi vận hành thực tế hệ thống | Đáp ứng | Đáp ứng
6 | Bản quyền phần mềm được qui định bởi khóa cứng Dongle key | Đáp ứng | Đáp ứng
6.1 | Tất cả license của hệ thống chỉ sử dụng duy nhất 01 Dongle key, không sử dụng nhiều Dongle key | Đáp ứng | Đáp ứng
6.2 | Công cụ chỉnh sửa database phải là bản quyền | Đáp ứng
7 | Các công cụ của phần mềm (module phần mềm) phải cùng 01 hãng sản xuất và trên cùng một nền tảng hệ thống (Platform) | Đáp ứng | Đáp ứng
8 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | SurvalanONE
9 | Tổng số lượng tín hiệu : | ≥ 3000 điểm dữ liệu | Đáp ứng
10 | Hệ thống phần mềm SCADA hỗ trợ không giới hạn: | + Đường truyền thông đến các IEDs (communication line) | Đáp ứng
|  | + Số lượng RTU/IED kết nối vào phần mềm | Đáp ứng
|  | + Số lượng user đăng nhập vào hệ thống với cấp độ phân quyền khác nhau | Đáp ứng
11 | Phần mềm SCADA phải tương thích với các hệ điều hành: | Hệ điều hành Windows hoặc Linux mới nhất và còn thời gian hỗ trợ cập nhật it nhất 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng và có bản quyền (license). Các hệ điều hành giả lập không được chấp nhận | Đáp ứng
12 | Hệ thống phần mềm SCADA hỗ trợ giao thức để thu thập dữ liệu phía thiết bị: | IEC 61850, Modbus, IEC 60870-5-104 | Đáp ứng
13 | Hệ thống phần mềm SCADA hỗ trợ giao thức để truyền dữ liệu từ trạm về trung tâm SCADA. | IEC60870-5-104 server | Đáp ứng
14 | Phần mềm điều khiển trạm được tổ chức phòng thí nghiệm độc lập có uy tín (KEMA hoặc tương đương) xác nhận cho tiêu chuẩn IEC 61850, IEC IEC60870-5-104. Phải có chứng chỉ NERC-CIP do hội đồng NERC-CIP của nhà sản xuất phần mềm SCADA cung cấp | Đáp ứng | Đáp ứng
15 | Hệ thống điều khiển tích hợp tuân thủ theo các tiêu chuẩn công nghiệp, là hệ thống mở. Đảm bảo tạo điều kiện cho phía người mua nâng cấp hoặc thay thế một phần mà không phụ thuộc vào một nhà cấp hàng nào đó. | Đáp ứng | Đáp ứng
16 | Phần mềm có chức năng lập trình tùy biến để thực hiện lập trình liên động mềm tùy theo mục đích người sử dụng. | Đáp ứng | Đáp ứng
17 | Phần mềm có chức năng thay đổi màu sắc tùy biến theo mục đích người sử dụng. Khả năng thể hiện các trạng thái mất điện, có điện của hệ thống trên màn hình giao diện HMI | Đáp ứng | Đáp ứng
18 | Phần mềm hỗ trợ trình tạo cơ sở dữ liệu theo mẫu (template), hỗ trợ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối với thiết bị | Đáp ứng | Đáp ứng
19 | Phần mềm có chức năng đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu từ hệ thống SCADA sang hệ thống cơ sở dữ liệu hãng thứ 3: SQL hay Oracle (Bản quyền về công cụ SQL hay Oracle khách hàng tự lựa chọn và cung cấp) | Đáp ứng | Đáp ứng
20 | Yêu cầu chức năng của hệ thống:
1 | Thu Thập dữ liệu: | Đáp ứng | Đáp ứng
1.1 | Khả năng thu thập và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực | Đáp ứng | Đáp ứng
1.2 | Phần mềm phải cung cấp các phương tiện thu thập dữ liệu lịch sử cho phép người dùng định nghĩa các điểm (point) sẽ được lấy mẫu (sample), tần suất lấy mẫu cũng như thời gian lưu lại mẫu. | Đáp ứng | Đáp ứng
1.3 | Phần mềm dữ liệu lịch sử (historical data software) phải có khả năng lấy mẫu trong khoảng thời gian là 01 giây. | Đáp ứng | Đáp ứng
1.4 | Phần mềm dữ liệu lịch sử (historical data software) phải cho phép người dùng lựa chọn kiểu dữ liệu được thu thập bao gồm: thời gian trung bình (time average), phép tổng (summation), cực đại (maximum), cực tiểu (minimum), thời gian cực tiểu và thời gian cực đại (times of maximums and minimums) | Đáp ứng | Đáp ứng
2 | Giám sát điều khiển: Hệ thống có khả năng điều khiển các thiết bị từ SCADA, sử dụng tính năng “Select Before Operate” (SBO) | Đáp ứng | Đáp ứng
3 | Xử lý dữ liệu: | Đáp ứng | Đáp ứng
3.1 | Hệ thống có khả năng kiểm tra giá trị analog ứng với ba bộ giới hạn: warning, emergency và reasonability. Ứng với mỗi bộ giới hạn sẽ gồm 03 giá trị “upper limit”, “lower limit” và “deadband”. | Đáp ứng | Đáp ứng
3.2 | Có khả năng loại bỏ tín hiệu nhiễu quanh giá trị 0 (noise readings around the zero mark), hệ thống phải cho phép cấu hình khoảng giá trị“zero clamp deadband” (theo đơn vị kỹ thuật) mà trong khoảng giá trị đó, tín hiệu được quy về giá trị 0. Ví dụ: ứng với giá trị“zero clamp deadband” là 3.0, bất kỳ tín hiệu đầu vào nào nằm trong khoảng từ+3.0 đến -3.0 (theo đơn vị kỹ thuật) sẽ được quy về giá trị 0. | Đáp ứng | Đáp ứng
4 | Khả năng chứng thực và kiểm soát đăng nhập hệ thống: | Đáp ứng | Đáp ứng
4.1 | Hệ thống có khả năng tạm ngưng kích hoạt một tài khoản người dùng mà không cần xóa nó | Đáp ứng | Đáp ứng
4.2 | Hệ thống có khả năng từ chối truy cập từ xa một tài khoản người dùng | Đáp ứng | Đáp ứng
4.3 | Mật khẩu tài khoản người dùng phải được mã hóa ít nhất 128-bit và không được lưu trữ hoặc truyền đi mật khẩu gốc (plaintext). Hệ thống cho phép lựa chọn độ dài mật khẩu lớn hơn 12 ký tự và cho phép sử dụng những mật khẩu phức tạp phối hợp bao gồm ký tự, số, chữ hoa – thường. Hệ thống cho phép thay đổi mật khẩu theo chu kỳ 1, 30, 90, 180, hoặc 365 ngày. Mật khẩu có thể được cấu hình để không giới hạn thời gian sử dụng. | Đáp ứng | Đáp ứng
4.4 | Hệ thống cho phép cài đặt số lần đăng nhập thất bại của một tài khoản, khóa tài khoản đó một thời gian nhất định nếu số lần đăng nhập thất bại vượt quá cho phép. | Đáp ứng | Đáp ứng
4.5 | Hệ thống cho phép cài đặt tính năng tự động đăng xuất tài khoản người dùng sau một thời gian người sử dụng không có bất kỳ thao tác gì. | Đáp ứng | Đáp ứng
5 | Khả năng phân quyền cho tài khoản đăng nhập hệ thống: | Đáp ứng | Đáp ứng
5.1 | Hệ thống có khả năng quản lý với số lượng không giới hạn tài khoản người dùng tương ứng với các cấp độ phân quyền khác nhau | Đáp ứng | Đáp ứng
5.2 | Mỗi tài khoản người dùng có thể được phân quyền để xác định những thao tác mà người dùng đó được phép thực hiện | Đáp ứng | Đáp ứng
5.3 | Phân quyền người sử dụng có khả năng: xác nhận, khóa, mở khóa, xác nhận cảnh báo; hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, bản đồ, báo cáo, giới hạn giá trị analog và ghi chú. Cài đặt giá trị bằng tay,điều khiển, gắn thẻ/ hủy gắn thẻ các biến | Đáp ứng | Đáp ứng
6 | Khả năng quản lý thẻ cảnh báo trong hệ thống: | Đáp ứng | Đáp ứng
6.1 | Hệ thống cho phép người vận hành ngăn chặn quyền điều khiển ứng của một số thiết bị bằng tính năng gắn thẻ cảnh báo thao tác (tagging feature). Tính năng này cho phép người vận hành sử dụng đến 8 thẻ cảnh báo cho 1 điểm dữ liệu; mỗi thẻ cảnh báo có thể lưu trữ thông tin ngày/giờ và mô tả của người vận hành | Đáp ứng | Đáp ứng
6.2 | Hệ thống có khả năng chỉ ra thông tin của lần gắn thẻ trước đó (hành động, loại thẻ, số thẻ, mô tả). | Đáp ứng | Đáp ứng
6.3 | Hệ thống cung cấp khả năng cấu hình tùy biến tương ứng với 4 loại thẻ: “Cấm điều khiểu đóng và mở”, “Cấm đóng”, “Cấm mở”, “Thông tin” - Information only (no control inhibit) | Đáp ứng | Đáp ứng
7 | Yêu cầu về màn hình giao diện: | Đáp ứng | Đáp ứng
7.1 | Giao diện vận hành hỗ trợ hiển thị bằng ngôn ngữ Tiếng Việt | Đáp ứng | Đáp ứng
7.2 | Phần mềm phải cung cấp được giao diện đồ họa với hệ trục tọa độ (single world coordinates) để người sử dụng có thể tự thiết kế, xây dựng và bố trí sơ đồ vận hành tùy ý. | Đáp ứng | Đáp ứng
7.3 | Giao diện đồ họa HMI cung cấp một thư viện có thể mở rộng theo nhu cầu người dùng với các thuộc tính sẵn có như biểu tượng, màu sắc, kiểu chữ | Đáp ứng | Đáp ứng
7.4 | Giao diện đồ họa HMI cho phép người sử dụng có thể tạo với số lượng không hạn chế các khung màn hình (view) trên giao diện vận hành. Các khung màn hình này có thể được truy cập thông qua một danh sách hoặc các nút nhấn trên giao diện vận hành. | Đáp ứng | Đáp ứng
7.5 | Trên giao diện vận hành thể hiện các giá trị đo lường, trạng thái của các thiết bị trong hệ thống Chức năng điều khiển phải hỗ trợ thao tác 02 bước cho 01 lệnh điều khiển. (Lệnh điều khiển + xác nhận) | Đáp ứng | Đáp ứng
7.6 | Giao diện có chức năng liên kết giữa các trang vận hành. Từ màn hình chính truy cập vào màn hình ngăn hoặc ngược lại. | Đáp ứng | Đáp ứng
7.7 | Giao diện có chức năng phóng to/ thu nhỏ (Zoom in/ Zoom out) đến bất kỳ các vị trí tọa độ nào trên màn hình | Đáp ứng | Đáp ứng
7.8 | Phần mềm xây dựng HMI phải hỗ trợ ở cả 02 chế độ riêng biệt “online” và “edit” | Đáp ứng | Đáp ứng
7.9 | Giao diện vận hành có thể hiện cấu trúc nhiều lớp hiển thị (multilayered structure). Phần mềm hỗ trợ không giới hạn số lớp hiển thị và các lớp này có khả năng tự động hiển thị ẩn/hiện tương ứng với một mức độ phóng to/thu nhỏ nhất định | Đáp ứng | Đáp ứng
7.10 | Phần mềm hỗ trợ xuất âm thanh cảnh báo dạng audio tùy theo mức độ tín hiệu cảnh báo. Phần mềm hỗ trợ ít nhất 5 mức độ cảnh báo khác nhau | Đáp ứng | Đáp ứng
7.11 | Phần mềm phải có khả năng lập thời gian biểu cũng như xác định vị trí xuất ra của các báo cáo. Phải có khả năng chuyển các báo cáo đó tới nhiều máy in, một hoặc nhiều trong số đó có thể là các đường dẫn trên ổ đĩa | Đáp ứng | Đáp ứng
7.12 | Phần mềm phải có khả năng tạo lập đồ thị vận hành theo thời gian thực và thời gian lịch sử | Đáp ứng | Đáp ứng
7.13 | Giao diện vận hành hỗ trợ chức năng tùy biến màu sắc theo trạng thái có điện, mất điện trong hệ thống. Hỗ trợ công cụ để người sử dụng tự chọn lựa màu sắc hiển thị theo yêu cầu của các chế độ vận hành | Đáp ứng | Đáp ứng
7.14 | Giao diện vận hành có chức năng đăng nhập/đăng xuất vào/ ra hệ thống | Đáp ứng | Đáp ứng
7.15 | Giao diện vận hành hỗ trợ chức năng tự động đăng xuất sau một thời gian tính từ lần thao tác cuối cùng của người vận hành trên màn hình HMI. Thời gian này có thể thay đổi được | Đáp ứng | Đáp ứng
7.16 | Quá trình chỉnh sửa dữ liệu phải được thực hiện online, thay đổi giao diện HMI không phải thao tác tắt phần mềm | Đáp ứng | Đáp ứng
8 | Màn hình cảnh báo: | Đáp ứng | Đáp ứng
8.1 | Hiển thị toàn bộ cảnh báo và đồng bộ liên tục với thời gian thực của hệ thống | Đáp ứng | Đáp ứng
8.2 | Nhận diện được ngay cảnh báo mới | Đáp ứng | Đáp ứng
8.3 | Chức năng không xác nhận/ xác nhận/khóa cảnh báo | Đáp ứng | Đáp ứng
8.4 | Giao diện hỗ trợ nút liên kết với màn hình vận hành | Đáp ứng | Đáp ứng
9 | Màn hình sự kiện: | Đáp ứng | Đáp ứng
9.1 | Hiển thị toàn bộ sự kiện và đồng bộ liên tục với thời gian thực của hệ thống. | Đáp ứng | Đáp ứng
9.2 | Hiển thị báo cáo theo mẫu: ngày, giờ, …, phục vụ cho công tác báo cáo. | Đáp ứng | Đáp ứng
9.3 | Có khả năng kết xuất sang định dạng file Excel | Đáp ứng | Đáp ứng
10 | Yêu cầu của trình công cụ xây dựng cơ sở dữ liệu: | Đáp ứng | Đáp ứng
10.1 | Trình biên tập cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ cấu trúc dạng cây của toàn bộ cơ sở dữ liệu cũng như phải hỗ trợ việc truy xuất đến một mục cần chỉnh sửa trong cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng. Các mục được chỉnh sửa trong cơ sở dữ liệu bằng cách này phải bao gồm các Trạm (Station), Đường truyền (Communication Line), Kênh giao tiếp (Communication Channel), RTU, IED, cũng như toàn bộ các điểm dữ liệu (giá trị analog, hiển thị trạng thái, ...) | Đáp ứng | Đáp ứng
10.2 | Trình biên tập cơ sở dữ liệu phải vận hành như một chương trình “khách” (“client” program), giao tiếp với một chương trình “chủ” (“server” program) chạy trên máy chủ (host computer) và trình biên tập cơ sở dữ liệu phải có khả năng chạy được trên bất kỳ một máy tính nào kết nối tới máy chủ (host server) qua mạng truyền thông (network). Với cấu trúc này, việc bảo trì cơ sở dữ liệu có thể được thực hiện trên bất kỳ máy tính nào trong mạng lưới mà không cần phải làm việc trực tiếp tại phòng điều khiển (control room) | Đáp ứng | Đáp ứng
10.3 | Trình biên tập cơ sở dữ liệu phải có các đặc điểm như sau: | Đáp ứng | Đáp ứng
| • Sử dụng chức năng “Nhân bản” trạm để tạo lập 'một trạm hay thiết bị mới với tất cả các điểm dữ 'liệu tương tự như trạm hay thiết bị hiện hữu. |  | Đáp ứng
| • Sao chép (Copy), cắt (Cut) và dán (Paste) trong môi trường Windows. |  | Đáp ứng
| • Sử dụng chức năng sao chép theo mẫu (model) để tạo ra điểm dữ liệu và các thành phần khác của cơ sở dữ liệu dựa trên một nguyên bản đã có |  | Đáp ứng
| • Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu trên MS Excel và nhập vào cơ sở dữ liệu thời gian thực của hệ thống |  | Đáp ứng
| • Xóa bỏ điểm dữ liệu hiện hữu trong phạm vi một trạm hoặc thiết bị |  | Đáp ứng
| • Xóa bỏ hoàn toàn một trạm (Station) kể cả các điểm dữ liệu liên quan |  | Đáp ứng
10.4 | Mọi thay đổi và cập nhật của cơ sơ dữ liệu phải được hoàn thành và đồng bộ khi hệ thống đang vận hành thời gian thực. Hệ thống vận hành thời gian thực phải không bị gián đoạn hay bị làm nhiễu bởi việc chỉnh sửa cơ sở dữ liệu hay bảo trì trong bất cứ trường hợp nào | Đáp ứng | Đáp ứng
11 | Cam kết không chứa mã độc từ nhà sản xuất và có phần mềm diệt virus | Đáp ứng | Đáp ứng
2.3 | Thiết bị Ethernet Switch Access
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Advantech/Trung Quốc
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | EKI-9226G
| - Giao diện quản lý thiết bị: | Ethernet RJ-45 | Đáp ứng
2.3.1 | Yêu cầu chung
| - Tiêu chuẩn: | ü Đáp ứng chuẩn IEEE: 802.3z; 802.3ab; 802.3u; 802.1w; 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1 AB, 802.1s,802.3ad, 802.3x. | Đáp ứng
|  | ü Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEEE1613, IEC 61850-3, làm việc được trong môi trường TBA 110kV hoặc làm việc được trong môi trường có nguồn năng lượng phát xạ điện từ. | Đáp ứng
|  | ü Có chứng nhận KEMA hoặc của tổ chức quốc tế test theo tiêu chuẩn IEEE1613 và IEC61850. | Đáp ứng
| - Giao thức Ring | STP/RSTP và hỗ trợ recovery time <20ms | Đáp ứng
| - Hỗ trợ cấu hình Web: | Có | Đáp ứng
| - Nhiệt độ làm việc: | 0℃ ~ +70℃ | Đáp ứng
| - Nguồn cung cấp: Cấp từ hệ thống nguồn điện tự dùng DC tại trạm | - Số lượng cổng cấp nguồn: 2 nguồn hoạt động dự phòng 1:1 - Mức điện áp: 110VDC ±20% | Đáp ứng
| - Cam kết không chứa mã độc từ nhà sản xuất. | Đáp ứng | Đáp ứng
| Phụ kiện | Trọn bộ phụ kiện, phần mềm cấu hình, cáp kết nối, cáp nguồn đầu nối kèm theo,.. | Đáp ứng
2.3.2 | Switch Access
| - Đối với swicth Access tại trạm hiện hữu | ü Theo nhu cầu thực tế và có dự phòng tối thiểu 20% số cổng. | Đáp ứng
|  | ü Switch hỗ các cổng giao diện như sau : card giao diện có thể thay đổi quang /điện theo người dùng. | Đáp ứng
|  | ü Số cổng tối thiểu: | Đáp ứng
|  | - ≥ 16 port 10/100BaseT | Đáp ứng
|  | - ≥ 08 port 10/100Base- Fx(SFP) | Đáp ứng
|  | - ≥ 04 Dual port 1000BaseT- BaseSx/Lx/Zx (SFP) | Đáp ứng
|  | - 04 SFP 100/1000Mbps – duplex LC – 850/1310nm –multimode | Đáp ứng
| - Đối với swicth Access tại trạm đầu tư mới: | ü Theo nhu cầu thực tế và có dự phòng tối thiểu 20% số cổng | Đáp ứng
|  | ü Switch hỗ các cổng giao diện như sau : card giao diện có thể thay đổi quang /điện theo người dùng. | Đáp ứng
|  | Số cổng tối thiểu: | Đáp ứng
|  | - ≥ 06 port 10/100BaseT | Đáp ứng
|  | - ≥ 16 x port /100BaseFx-Sx | Đáp ứng
|  | - 16 SFP 100Mbps – duplex LC – 850/1310nm –multimode | Đáp ứng
|  | - ≥ 4x Dual port 1000BaseT- BaseSx Lx/Zx(SFP) | Đáp ứng
|  | - 04 SFP 1000Mbps – duplex LC – 850/1310nm –multimode | Đáp ứng
2.4 | HỆ THỐNG MÁY TÍNH HMI
2.4.1 | Máy tính HMI (Desktop)
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Advantech/Trung Quốc
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | IPC-7130
| Loại: | Máy tính để bàn Desktop | Đáp ứng
Cấu hình:
| - Mainboard: | Tối thiểu Intel chipset G41 hoặc tương đương; Bus: 1333 MHz | Đáp ứng
| - Bộ xử lý: | Tối thiểu Intel Core i5; CPUs: > 2,8 GHz ; Bus: 1333 MHz; 3MB L2 Cache Memory hoặc cao hơn | Đáp ứng
| - Số lượng bộ xử lý: | 01 | Đáp ứng
| - Bộ nhớ | DDR-3: 2x4GB, bus: 1333MHz hoặc cao hơn, với 2 khe (02) DIM | 8GB DDR4 3200Mhz
| - Khe mở rộng | 02 PCI và 02 PCI-Ex hoặc 04 cổng PCI-Ex | Đáp ứng
| - Khay ổ cứng | Hỗ trợ nhiều khay (tối thiểu 02 khay) | Đáp ứng
| - Dung lượng ổ cứng | SDD storage: tối thiểu 250Gb | Đáp ứng
| - Đầu đọc | DVD-ROM/CD-DVD RW Combo | Đáp ứng
| - Giao diện mạng | Dual Gigabit Ethernet | Đáp ứng
| - Bộ xử lý đồ họa | On board hoặc external, tối thiểu (02) cổng giao diện: D- sub/HDMI, và có chức năng hiển thị trên 2 màn hình trong cùng thời điểm | Đáp ứng
| - Cổng USB | 4x USB port | Đáp ứng
| - Thiết bị ngoại vi | Standard keyboard, USB Optical Scroll Mouse | Đáp ứng
| - Nguồn cung cấp | Ngõ vào: 180-240 VAC | Đáp ứng
| - Phần mềm hệ thống (OS) | Theo mục yêu cầu kỹ thuật thiết bị | Đáp ứng
| - Cam kết không chứa mã độc từ nhà sản xuất và có phần mềm diệt virus |  | Đáp ứng
2.4.2 | Màn hình LCD
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Viewsonic/Trung Quốc
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | VA2215
| Loại: | Màn hình LCD | Đáp ứng
Thông số kỹ thuật:
| - Cỡ màn hình | > 21 inches | Đáp ứng
| - Kỹ thuật màn hình | LCD hoặc cao hơn | Đáp ứng
| - Độ phân giải | 1920 x 1080 | Đáp ứng
| - Thời gian xử lý: | < 5ms | Đáp ứng
| - Độ tương phản | > 1000:1 | Đáp ứng
| - Đấu nối | Tối thiểu 01 cổng D-sub/HDMI | Đáp ứng
| - Chức năng ngoài | Điều khiển số | Đáp ứng
| - Nguồn cung cấp | 180-240VAC | Đáp ứng
2.5 | MÁY TÍNH Gateway
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Advantech/Trung Quốc+ Đài Loan
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | ECU-4784
| Kiểu : | Máy tính công nghiệp fanless | Đáp ứng
| Lắp đặt : | Dạng Rack | Đáp ứng
| Bộ vixử lý: | Tối thiểu Intel Haswell Core | Đáp ứng
|  | i7; Dual-core hoặc cao hơn; tốc độ > 1.7 GHz | Đáp ứng
| Bộ nhớ RAM: | DDR3L 1.25V non-ECC; Dung lượng > 8 GB; | Đáp ứng
| Dung lượng ổ cứng | SDD storage: tối thiểu 2x250GB; RAID 0,1 | Đáp ứng
Các cổng kết nối:
| Cổng giao tiếp với Switch distribute: 100BaseFx để truyền về TTĐK theo giao thức IEC60870-5-104. Mỗi port có khả năng cấu hình độc lập các subnet mask | > 02 port quang | Đáp ứng
| Cổng giao tiếp Modbus TCP/IP | > 01 port | Đáp ứng
| Cổng giao tiếp 100BaseFx với Switch Access của mạng IEC61850. Mỗi port có khả năng cấu hình độc lập các subnet mask | > 02 port quang | Đáp ứng
| Cổng USB | > 4x USB port, HUCI, Rev 2.0 compliant | Đáp ứng
| Cổng Serial | > 2x RS-232/422/485 | Đáp ứng
| Khe cắm PCI mở rộng/Expansion slot | ≥ 2 vùng cắm I/O Expansion | Đáp ứng
| Khả năng mở rộng cổng kết nối qua khe cắm PCI mở rộng | Có | Đáp ứng
| Cổng màn hình | 2 cổng ra màn hình | Đáp ứng
| -Thiết bị ngoại vi | Standard keyboard, USB Optical Scroll Mouse | Đáp ứng
| - Nguồn cung cấp/Power supply | 2 nguồn dự phòng (1+1). 110VDC (± 20%) | Đáp ứng
| - Hệ điều hành Windows có bản quyền | Hệ điều hành Windows hoặc Linux mới nhất và còn thời gian hỗ trợ cập nhật ít nhất 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng và có bản quyền (license) | Đáp ứng
| -Phần mềm | Phầm mềm quản lý CSDL quá khứ, phần mềm engineering, phần mềm giám sát và điều khiển hệ thống, phần mềm diệt virut có bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng | Đáp ứng
| - Yêu cầu khác: | Có | Đáp ứng
| + Chức năng tự giám sát, cảnh báo lỗi và khởi động lại hệ thống |  | Đáp ứng
| + Có phần mềm và thiết bị đi kèm hỗ trợ giám sát hoạt động của máy tính từ xa, hỗ trợ backup, recovery, tại chỗ và từ xa |  | Đáp ứng
| + Cam kết không chứa mã độc từ nhà sản xuất và có phần mềm diệt virus |  | Đáp ứng
| + Cam kết vòng đời sản phẩm : > 5 năm kể từ ngày sản xuất |  | Đáp ứng
| - Điều kiện môi trường: | +Nhiệt độ : 0°C đến 55°C | Đáp ứng
|  | +Độ ẩm : 25% đến 95% | Đáp ứng
|  | +Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEEE1613 hoặc IEC 61850-3, làm việc được trong môi trường TBA 110kV | Đáp ứng
2.6 | Inverter 220VAC & 110VDC ® 220VAC, 2000VA (power supply):
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | IdealPlusing/Trung Quốc
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | IPS-DTA2000-110
Thông số kỹ thuật:
- Đầu vào
| Điện áp định mức | 220VAC và 110VDC | Đáp ứng
- Đầu ra
| Công suất | 2000VA | Đáp ứng
| Điện áp định mức | 220VAC (+ 20%) | Đáp ứng
| Số pha | 1 pha (3 dây) | Đáp ứng
| Dạng sóng điện áp | Dạng Sin tại tất cả các chế độ, không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của ăc quy | Đáp ứng
| Tần số | 50Hz + 0.05Hz | Đáp ứng
| Hiệu suất | 90% | Đáp ứng
- Điều kiện vận hành
| Nhiệt độ trung bình | 0-400C | Đáp ứng
| Độ ẩm | 20-90% | Đáp ứng
Tiêu chuẩn áp dụng
| Điện từ trường | IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD) hoặc tương đương | Đáp ứng
2.7 | Thiết bị đồng bộ thời gian GPS clock
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Kyland/Trung Quốc
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | PTS-DR200
| - Thiết bị chuyển tiếp GPS | Có | Đáp ứng
| - Ănten | Có | Đáp ứng
| - Giao tiếp | SNTP interface | Đáp ứng
| -Độ chính xác | ≤ 100ns | Đáp ứng
| -Độ nhạy | Độ nhạy bám <-161dBm Độ nhạy ăng ten <-148dBm | Đáp ứng
| -Cổng kết nối | > 2 cổng Ethernet (RJ45 connector) | Đáp ứng
| - Trọn bộ và phụ kiện lắp đặt | Bao gồm | Đáp ứng
| - Cấp nguồn: | 110VDC ±20% | Đáp ứng
2.8 | Thiết bị SCADA Firewall
| - Nhà sản xuất / Nước xuất xứ | Nêu cụ thể | Checkpoint/Đài Loan
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | CPAP-SG1575R
* Yêu cầu chung:
| -Số lượng cổng | Giao tiếp mạng LAN: tối thiểu 6 cổng Ethernet RJ-45 10/100Mbps auto sense | Đáp ứng
| -Năng lực xử lý: | Firewall throughtput, IDS …: theo tính toán thực tế; | Đáp ứng
|  | Maximum concurrent sestions: theo tính toán thực tế. | Đáp ứng
| -Chức năng Firewall: | Tường lửa kiểm soát đầy đủ trạng thái (Stateful Inspection Firewall) | Đáp ứng
| -Khả năng phát hiện nguy cơ: | Phát hiện dựa trên phân tích hành vi (behavior); | Đáp ứng
|  | Phát hiện dựa trên tính hợp lệ của giao thức (protocol); | Đáp ứng
|  | Phát hiện dựa trên mẫu tấn công khai thác điểm yếu (rule/signature). | Đáp ứng
| -Khả năng Routing (định tuyến): | Static, OSPF, RIP; | Đáp ứng
|  | Static NAT, Dynamic NAT; | Đáp ứng
|  | Policy based routing | Đáp ứng
| -Đáp ứng sẵn sàng cao | Đáp ứng | Đáp ứng
| -Cho phép 2 firewall cùng hãng có thể hoạt động ở chế độ active/standby (cluster) | Đáp ứng | Đáp ứng
| -Khả năng kiểm soát ứng dụng | IEC-60870-5-104, IEC 60870- 6 (ICCP), OPC DA & UA, IEC 61850, Modbus; | Đáp ứng
|  | Điện thoại IP; | Đáp ứng
|  | Có khả năng hỗ trợ kiểm soát các lệnh điều khiển/giám sát ở mức chi tiết trong lĩnh vực SCADA | Đáp ứng
| -Tương thích yêu cầu quản lý | Có khả năng đẩy sự kiện an ninh và log về hệ thống quản lý thông tin an ninh và sự kiện qua giao thức syslog (SIEM); | Đáp ứng
|  | Có khả năng lưu logs cục bộ trong ổ cứng hoặc thẻ nhớ; | Đáp ứng
|  | Có khả năng đẩy SNMP counter, Netflow về hệ thống giám sát hiệu năng và chuẩn đoán mạng (NPMD) | Đáp ứng
| -Môi trường làm việc | Tiêu chuẩn trạm biến áp: IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 hoặc IEC 61000-6-2; Trường hợp chỉ đáp ứng IEC 61000-6-2 thì cần có phương án che chắn, cách ly các nguồn nhiễu điện từ; | Đáp ứng
|  | Nhiệt độ: 00C ¸ +550C (IEC60068-2-1 và 60068-2-2); | Đáp ứng
|  | Độ ẩm: 5 to 95%, không đọng sương; | Đáp ứng
|  | Nguồn điện: AC, DC phù hợp vị trí lắp đặt | Đáp ứng
| -Yêu cầu trong quá trình triển khai thiết lập các chính sách tối thiểu như sau | Rule 1: Cho phép kết nối 104 từ IP cho trước của trung tâm điều khiển/điều độ đi qua firewall đến SCADA Gateway; Bật tính năng IPS, App Control, Logs… với mọi traffic đi qua SCADA firewall; | Đáp ứng
|  | Rule 2: Cho phép kết nối VoIP hotline giữa các hotline và tổng đài của trung tâm điều khiển/điều độ; bật tính năng IPS, App Control, Logs… với mọi traffic đi qua firewall; | Đáp ứng
|  | Rule 3: Cho phép các dữ liệu quản trị/giám sát: đẩy logs, read-only snmp counter, netflow đến IP của hệ thống SIEM, NPMD trong mạng điều khiển của EVNNPT; Bật tính năng IPS, App Control, Logs… với mọi traffic đi qua firewall; | Đáp ứng
|  | (Các rule khác theo yêu cầu thực tế tại nơi lắp đặt); | Đáp ứng
|  | Rule cuối cùng: Chặn tất cả các traffic không đươc phép còn lại và logs các gói tin và sự kiện bất thường | Đáp ứng
| -Tuân thủ tiêu chuẩn | ISA 99 hoặc IEC 62443 hoặc NERC CIP. | Đáp ứng
| -MTBF tối thiểu 250,000 giờ | Đáp ứng | Đáp ứng
| -Kích thước: | Tương thích dạng rack mount 19” | Đáp ứng
| -Nguồn cung cấp: | Hỗ trợ 2 card nguồn: 220VAC hoặc 110VDC ± 20% (dự phòng 1+1) | Đáp ứng
| - Bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt đi kèm, phần mềm cấu hình (có bản quyền) để đấu nối hoàn chỉnh | Đáp ứng | Đáp ứng
2.9 | MCB
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Noark/Trung Quốc
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | Ex9
| Dòng điện định mức (In) (cho tủ đấu dây) | 6 ~ 25A | Đáp ứng
| Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch | 10kA | Đáp ứng
2.10 | Rơle trung gian
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Phoenix/ Áo
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | REL
| Tiêu chuẩn | EU hoặc tương đương | Đáp ứng
2.11 | Hàng kẹp
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Phoenix/ Trung Quốc
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | UK6N/ UK10N/ URTK/S
2.12 | Cáp điều khiển
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Cadivi/Việt Nam
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | CV
| Tất cả các phụ kiện cần thiết đi kèm để lắp đặt hoàn chỉnh tủ (bulông, đai ốc, ...) | có | Đáp ứng
2.13 | Đào tạo chuyển giao công nghệ
| - Các tài liệu, phần mềm theo danh sách liệt kê của nhà sản xuất kèm theo từng thiết bị | Nhà thầu phải tổ chức đào tạo cho người sử dụng và chuyên viên Ban Kỹ thuật để đảm bảo làm chủ hệ thống, tự vận hành, tự thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng hệ thống. | Đáp ứng
| - Đầy đủ tài liệu thiết kế |  | Đáp ứng
| - Chuyển giao phần mềm ứng dụng có bản quyền |  | Đáp ứng
| - Hướng dẫn các bước cấu hình, cài đặt hệ thống |  | Đáp ứng
| - Thủ tục kết nối các thiết bị các thiết bị trong trạm |  | Đáp ứng
| - Khả năng thay đổi chức năng logic, thêm, bớt, sửa đổi các phần tử trong hệ thống |  | Đáp ứng

## 3.Camera
3. | Hệ thống Camera
STT | Nội dung yêu cầu |  | Nhà thầu chào
| Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật
3.1 | Camera hàng rào quanh trạm
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | DS-2DE4225IW
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hikvision
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Trung Quốc
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 24 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | 2025 | Đáp ứng
12 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần I và III | Đáp ứng | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Cảm biến hình ảnh | ≥ 1/ 2.8’’2 Megapixel CMOS | Đáp ứng
2 | Độ nhạy sáng | ≤ 0.01Lux | Đáp ứng
3 | Tích hợp hồng ngoại | Đáp ứng (Tối thiểu 100m) | Đáp ứng
4 | Chuẩn nén | Hỗ trợ H264 hoặc cao hơn | Đáp ứng
5 | Độ phân giải | ≥ 1920*1080 | Đáp ứng
6 | Tốc độ khung hình | ≥ 25fps | Đáp ứng
7 | Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | Đáp ứng
8 | Giao thức | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP | Đáp ứng
9 | Khả năng tương thích | ONVIF | Đáp ứng
10 | Nguồn cung cấp | Hỗ trợ PoE | Đáp ứng
11 | Tiêu chuẩn bảo vệ | ≥ IP66 | Đáp ứng
12 | Nhiệt độ hoạt động | Tối thiểu ≤ 0º | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 60º | Đáp ứng
13 | Độ ẩm hoạt động | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
14 | Phát hiện vượt hàng rào và phát hiện xâm nhập khu vực cấm | Có sẵn | Đáp ứng
15 | Phụ kiện đấu nối, bộ chuyển đổi nguồn đấu nối với nguồn tại trạm, phụ kiện treo gá … | Đáp ứng đầy đủ | Đáp ứng
3.2 | Camera PTZ Dome sân ngắt
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | DS-2DE4225IW
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hikvision
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Trung Quốc
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 24 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
12 | Năm sản xuất | 2025 | Đáp ứng
13 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần I và III | Đáp ứng | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Cảm biến hình ảnh | ≥ 1/ 2.8’’2 Megapixel CMOS | Đáp ứng
2 | Độ nhạy sáng | ≤ 0.1 Lux | Đáp ứng
3 | Tích hợp hồng ngoại | Đáp ứng (Tối thiểu 100m) | Đáp ứng
4 | Phạm vi quay | Quay ngang: 360º Góc quay dọc: 15º~90º Zoom quang: ≥ 20x | Đáp ứng
5 | Chuẩn nén | Hỗ trợ H264 hoặc cao hơn | Đáp ứng
6 | Độ phân giải | ≥ 1920*1080 | Đáp ứng
7 | Tốc độ Khung hình | ≥ 25fps | Đáp ứng
8 | Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | Đáp ứng
9 | Giao thức | IPv4/IPv6,HTTP,TCP/IP,UDP, IGMP,RTSP,RTP, SMTP,NTP,DHCP | Đáp ứng
10 | Khả năng tương thích | ONVIF | Đáp ứng
11 | Nguồn điện | Hỗ trợ PoE | Đáp ứng
12 | Tiêu chuẩn ngoài trời | ≥ IP66 | Đáp ứng
13 | Nhiệt độ hoạt động | Tối thiểu ≤ 0º | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 60º | Đáp ứng
14 | Độ ẩm hoạt động | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
15 | Phát hiện xâm nhập vùng cấp | Có sẵn | Đáp ứng
16 | Phụ kiện đấu nối, bộ chuyển đổi nguồn đấu nối với nguồn tại trạm, phụ kiện treo gá … | Đáp ứng đầy đủ | Đáp ứng
3.3 | Camera cố định trong nhà
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | DS-2CD2121G0
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hikvision
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Trung Quốc
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 24 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | 2025 | Đáp ứng
12 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần I và III | Đáp ứng | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết |  | Đáp ứng
1 | Cảm biến hình ảnh | ≥ 1/ 2.8’’2 Megapixel CMOS | Đáp ứng
2 | Độ nhạy sáng | ≤ 0.1Lux | Đáp ứng
3 | Tích hợp hồng ngoại | Đáp ứng (Tối thiểu 30m) | Đáp ứng
4 | Chuẩn nén | Hỗ trợ H264 hoặc cao hơn | Đáp ứng
5 | Độ phân giải | ≥ 1920*1080 | Đáp ứng
6 | Tốc độ khung hình | ≥ 25fps | Đáp ứng
7 | Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | Đáp ứng
8 | Giao thức | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP | Đáp ứng
9 | Khả năng tương thích | ONVIF | Đáp ứng
10 | Nguồn cung cấp | Hỗ trợ PoE | Đáp ứng
11 | Tiêu chuẩn bảo vệ | ≥ IP66 | Đáp ứng
12 | Nhiệt độ hoạt động | Tối thiểu ≤ 0º | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 50º | Đáp ứng
13 | Độ ẩm hoạt động | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
14 | Phát hiện xâm nhập vùng cấm | Có sẵn | Đáp ứng
15 | Phụ kiện đấu nối, bộ chuyển đổi nguồn đấu nối với nguồn tại trạm, phụ kiện treo gá … | Đáp ứng đầy đủ | Đáp ứng
3.4 | Thiết bị mạng Switch tại TBA
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | EX3400
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Juniper
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Trung Quốc
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | 2025 | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Cổng mạng | Tối thiểu ≥ 24 Port PoE | Đáp ứng
2 | SFP Port | Tối thiểu ≥ 02 Cổng module SFP | Đáp ứng
3 | Network Protocol | IEEE 802.1ak, 802.1AB, 802.1br, 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1s, 802.1w, | Đáp ứng
4 | Tính năng kỹ thuật | + Maximum MAC addresses: ≥ 32,000 | Đáp ứng
|  | + Jumbo frames: ≥ 9216 bytes | Đáp ứng
|  | + Number of VLANs supported: ≥ 4,096 | Đáp ứng
|  | + Routing Protocols: RIP v1/v2, OSPF v2 | Đáp ứng
|  | + Static routing | Đáp ứng
|  | + Layer 3 redundancy: VRRP | Đáp ứng
5 | Hiệu năng | + Tối thiểu 02 GB DRAM | Đáp ứng
|  | + Dung lượng chuyển mạch (Packet- Switching Capacities) ≥ 288 Gbps | Đáp ứng
|  | + Tốc độ chuyển mạch gói tin (Layer 2/Layer 3 Throughput) ≥ 214 Mpps | Đáp ứng
6 | Chế độ chuyển tiếp | Store-and-forward | Đáp ứng
7 | Flow Control | IEEE 802.3x flow control | Đáp ứng
8 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0º | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 45º | Đáp ứng
9 | Độ ẩm làm việc | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
3.5 | Hệ thống kiểm soát ra vào
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | AR 716 ,AR725
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Soyal
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Đài Loan + China
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Đáp ứng
12 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần I và III | Đáp ứng | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
6.1 | Bộ điều khiển trung tâm
1 | Nguồn điện cung cấp | Tuỳ chọn | Đáp ứng
2 | Cổng giao tiếp kết nối | TCP/IP; RS-485 | Đáp ứng
3 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 50°C | Đáp ứng
4 | Độ ẩm làm việc | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
5 | Nút nhấn mở cửa | Tối thiểu 4 | Đáp ứng
6 | Điều khiển mở cửa | Tối thiểu 4 | Đáp ứng
7 | Cổng giao tiếp đầu đọc | Wiegand, RS485 | Đáp ứng
8 | Lưu trữ giao dịch | ≥10.000 giao dịch | Đáp ứng
6.2 | Đầu đọc chính
1 | Tần số | 125KHZ hoặc 13.56MHZ | Đáp ứng
2 | Khoảng cách đọc | 125KHZ: Tối đa đạt 15cm hoặc cao hơn | Đáp ứng
|  | 13.56MHZ: Tối đa đạt 5cm hoặc cao hơn | Đáp ứng
3 | Nguồn điện | Trong dải 9-16VDC | Đáp ứng
4 | Công giao tiếp | RS485 | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 50°C | Đáp ứng
6 | Độ ẩm hoạt động | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
7 | Chuẩn bảo vệ | ≥ IP55 | Đáp ứng
8 | Bàn phím | Có | Đáp ứng
9 | Cổng đọc phụ | Wiegand | Đáp ứng
6.3 | Đầu đọc phụ
1 | Tần số | 125KHZ hoặc 13.56MHZ | Đáp ứng
2 | Nguồn điện | Trong dải 9-16VDC | Đáp ứng
3 | Khoảng cách đọc | 125KHZ: Tối đa đạt 12cm hoặc cao hơn | Đáp ứng
|  | 13.56MHZ: Tối đa đạt 5cm hoặc cao hơn | Đáp ứng
4 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 50°C | Đáp ứng
5 | Độ ẩm hoạt động | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
6 | Giao tiếp | Wiegand | Đáp ứng
7 | Chuẩn bảo vệ | ≥ IP55 | Đáp ứng
8 | Bàn phím | Không | Đáp ứng
6.4 | Khóa điện
1 | Khả năng chịu lực tối đa | 300kg | Đáp ứng
2 | Thích hợp cho các loại cửa | Kiếng, gỗ, kim loại, cửa chống cháy | Đáp ứng
3 | Nguồn điện | Trong dải 12-24VDC | Đáp ứng
4 | Nhiệt độ hoạt động | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 50°C | Đáp ứng
5 | Độ ẩm hoạt động | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
6.5 | Hộp thoát khẩn
1 | Dùng cho cửa ra hoặc cửa thoát hiểm | Có | Đáp ứng
2 | Làm bằng vật liệu chống cháy | Có | Đáp ứng
3 | Nhiệt độ hoạt động | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 50°C | Đáp ứng
4 | Độ ẩm hoạt động | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
3.6 | Thiết bị Trung tâm truyền tin & điều khiển chuyên dụng
A | Yêu cầu chung
1 | Mã thiết bị | Nhà thầu khai báo | CBXstd v2
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | 3S
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
8 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
9 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần I và III | Đáp ứng | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Kết nối, thu thập và xử lý thông tin từ cảm biến (khói, nhiệt, đo nhiệt độ, độ ấm, từ cửa, tủ báo cháy trung tâm, hệ thống truy cập vào ra) | Có sẵn | Đáp ứng
2 | Có các cổng output có thể kết nối điều khiển các thiết bị khác: Loa, đèn, còi, hệ thống chữa cháy, cửa …. | Có sẵn | Đáp ứng
3 | Kết nối và truyền tin cảnh báo cháy về TTĐK | Có sẵn | Đáp ứng
4 | Tương thích và kết nối với phần mềm Trung tâm giám sát cảnh báo tích hợp tại TTĐK. | Có sẵn | Đáp ứng
5 | Truyền tin cảnh báo và hình ảnh chụp kèm theo về TTĐK bằng đường truyền chính là Ethernet, nếu không truyền được bằng đường chính thì tự động chuyển qua truyền bằng đường dự phòng GPRS/3G. | Có sẵn | Đáp ứng
6 | Gửi tin báo đến số điện thoại khi có tín hiệu báo cháy | Có sẵn | Đáp ứng
7 | Có thể mở rộng module giao tiếp truyền tin báo cháy về hệ thống của lực lượng cảnh sát PCCC địa phương bằng Internet hoặc GPRS/3G. | Tùy chọn. | Đáp ứng
8 | Cổng giao tiếp LAN | Có | Đáp ứng
9 | Hỗ trợ thẻ SIM 3G | Có | Đáp ứng
10 | Nhiệt độ hoạt động | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 50°C | Đáp ứng
11 | Độ ẩm hoạt động | Tối thiểu ≤ 0% | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
12 | Chứng nhận kỹ thuật | Chứng nhận hợp quy/công bố hợp quy về Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM, quy chuẩn áp dụng: | Đáp ứng
|  | + QCVN 12:2015/BTTTT (chứng nhận hợp quy) | Đáp ứng
|  | + QCVN 86:2019/BTTTT (công bố hợp quy hoặc chứng nhận hợp quy) | Đáp ứng
3.7 | Thiết bị ghi hình và phân tích hình ảnh
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | DS-7716NXI-K4
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hikvision
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Trung Quốc
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | 2025 | Đáp ứng
12 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần I và III | Đáp ứng | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Số kênh IP Camera | Tối thiểu 16 kênh | Đáp ứng
2 | Khả năng tương thích | Tương thích hầu hết tất cả các IP Camera có chuẩn ONVIF | Đáp ứng
3 | Tiêu chuẩn nén hình ảnh | H264 hoặc cao hơn | Đáp ứng
4 | Tương thích và kết nối: |  | Đáp ứng
4.1 | Tương thích và kết nối truyền tin và hình ảnh cảnh báo về phần mềm tại TTĐK. | Có sẵn | Đáp ứng
4.2 | Tương thích và kết nối nhận lệnh điều khiển Camera quay, chụp hình ảnh theo kịch bản định trước, kết nối mạng WAN qua switch | Có sẵn | Đáp ứng
5 | Hỗ trợ giao thức tích hợp | Hỗ trợ giao thức ONVIF | Đáp ứng
6 | Cổng mạng | Tối thiểu 2 x RJ45 | Đáp ứng
|  | Tối thiểu 8TB HDD và đảm bảo ghi hình chất lượng Full HD thời gian tối thiểu 15 ngày | Đáp ứng
Đáp ứng
7 | Dung lượng lưu trữ |  | Đáp ứng
8 | Dự phòng dữ liệu | Mirror dữ liệu | Đáp ứng
9 | Ngõ ra hình ảnh | ≥ 1 x HDMI | Đáp ứng
|  | ≥ 1x VGA | Đáp ứng
10 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 50°C | Đáp ứng
11 | Độ ẩm làm việc | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
3.8 | Thiết bị chuyển đổi nguồn điện
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | IPS-DTA2000-110
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | IdealPlusing
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Trung Quốc
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
8 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
9 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
10 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Công suất | ≥ 2KVA | Đáp ứng
2 | Điện áp đầu vào | 110 VDC và 220 VAC | Đáp ứng
3 | Điện áp đầu ra | 220VAC ± 10% | Đáp ứng
4 | Tần số | 50Hz | Đáp ứng
5 | Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Có | Đáp ứng
6 | Kích thước | Lắp Rack hoặc Din raid | Đáp ứng
7 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 40°C | Đáp ứng
8 | Độ ẩm hoạt động | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
3.9 | Tủ Rack 19inche
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | Rack 19
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | TMC
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
8 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
9 | Năm sản xuất | 2025 | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Cấu tạo | - Kích thước tối thiểu 800mm(D) x 600mm(W) x 1420 mm(H). | Đáp ứng
|  | - Kết cấu dạng đứng làm bằng thép dày tối thiểu 1.5mm gồm 2 vách hông và 2 cửa, cửa trước lắp kính hoặc mica trong suốt hoặc dạng lưới để quan sát thiết bị bên trong, cửa sau bít, 2 quạt thông gió, toàn bộ tủ được sơn tỉnh điện. | Đáp ứng
2 | Phụ kiện | - Có sẵn các ổ cắm điện, thanh quản lý cáp, các bảng cắm cáp để kết nối với hệ thống thiết bị bên ngoài. | Đáp ứng
|  | - Có sẵn các cáp mạng, điện để kết nối các thiết bị trong tủ. | Đáp ứng
|  | - Có sẳn din raid, máng cáp, hàng kẹp tín hiệu, phụ kiện lắp đặt đấu nối, thanh nguồn, các ổ cắm đa năng, nguồn tổng, phích cắm BS, dây cáp mạng,… | Đáp ứng
3.10 | Màn hình vi tính
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | VX3276
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | ViewSonic
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Trung Quốc
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | 2025 | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết |  | Đáp ứng
1 | Kích thước màn hình | Tối thiểu 31.5 inch | Đáp ứng
2 | Độ phân giải | 1920 x 1080 | Đáp ứng
3 | Cổng giao tiếp | Tối thiểu 1xHDMI | Đáp ứng
|  | Tối thiểu 1xVGA | Đáp ứng

## 4.HT PCCC
4. | Thiết bị PCCC
4.1 | Hệ thống báo cháy
STT | Nội dung yêu cầu |  | Nhà thầu chào
| Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật
4.1.1 | Tủ báo cháy trung tâm địa chỉ
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | LA302H1-10
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hochiki
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | United Kingdom
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
12 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Số lượng input | Đáp ứng thu thập tín hiệu cảm biến báo nhiệt; báo khói….; 2 loop x (≥159 địa chỉ). | Đáp ứng
2 | Số kênh giám sát | 2 loop x (≥159 địa chỉ) | Đáp ứng
3 | Chất liệu vỏ | Kim loại | Đáp ứng
4 | Nguồn cấp: | - Điện lưới 220VAC-50Hz-10A; | Đáp ứng
|  | - Acquy khô 24VDC-16AH; | Đáp ứng
|  | - Bộ xạc tự động cho bình Accu loại tích hợp trong tủ báo cháy trung tâm. | Đáp ứng
5 | Có khả năng tích hợp tín hiệu báo cháy vào phần mềm camera an ninh tại TTĐK thông qua kênh truyền camera | - Tích hợp cổng giao diện RS-232 để lập trình thông qua máy tính và kết nối với máy in; | Đáp ứng
|  | - Giao tiếp với mạng máy tính nội bộ qua kết nối RJ45; | Đáp ứng
|  | - Giao tiếp với phần mềm đồ họa; | Đáp ứng
|  | - Giao tiếp với hệ thống điện; | Đáp ứng
|  | - Giao tiếp với hệ thống camera; | Đáp ứng
|  | - Tủ báo cháy trung tâm có chức năng hiển thị, kiểm soát và điều khiển hệ thống PCCC của trạm từ xa qua đường truyền mạng nội bộ từ máy tính của trung tâm điều khiển xa. | Đáp ứng
6 | Lập trình | - Có thể lập trình qua các nút nhấn trên tủ hoặc kết nối với máy tính thông qua phần mềm. | Đáp ứng
|  | - Phần mềm lập trình sử dụng phương thức lập trình đồ họa, trực quan, dễ sử dụng. | Đáp ứng
|  | - Có thể sử dụng bản đồ, đồ họa, âm thanh để giám sát và báo động. | Đáp ứng
|  | - Cho phép cập nhật lại Firmware từ phần mềm. | Đáp ứng
|  | - Linh hoạt với khả năng lập trình kết quả Cause & Effect: | Đáp ứng
|  | • Nguyên nhân và hành động; | Đáp ứng
|  | • Chức năng vô hiệu hoá cấu hình; | Đáp ứng
|  | - Chế độ kiểm tra cấu hình. | Đáp ứng
7 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
8 | Độ ẩm cho phép | 93% ± 2% RH (không ngưng tụ) at 32°C ± 2°C (90°F ± 3°F). | Đáp ứng
9 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5738: 2021; hoặc NFPA72. | Đáp ứng
4.1.2 | Đầu dò tích hợp khói và nhiệt loại địa chỉ
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | ACE-V+YBN-NSA-47
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hochiki
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | United Kingdom
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Có
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Kiểu | Báo cháy quang học, loại sử dụng nhiều lần; loại địa chỉ. | Đáp ứng
2 | Khả năng tương thích | Tương thích với tủ báo cháy địa chỉ loại 2 loop x (≥159 địa chỉ). | Đáp ứng
3 | Khả năng lập trình địa chỉ | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
4 | Điện áp làm việc | 24VDC | Đáp ứng
5 | Đèn chỉ thị chế độ làm việc bình thương và sự cố | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
6 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  | Nhiệt độ tác động ≥ 68°C | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5738: 2021; hoặc NFPA72. | Đáp ứng
4.1.3 | Đầu dò nhiệt chống nổ
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | FFH-2E090
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hochiki
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Japan
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Kiểu | Kết hợp với moduler địa chỉ | Đáp ứng
2 | Khả năng tương thích | Tương thích với tủ báo cháy | Đáp ứng
3 | Khả năng lập trình địa chỉ | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
4 | Đèn chỉ thị chế độ làm việc bình thương và sự cố | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  | Nhiệt độ tác động 90°C | Đáp ứng
4.1.4 | Còi tích hợp đèn chớp báo cháy loại trong nhà
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | HEC3-24WR
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hochiki
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | USA
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Khả năng tương thích | Tương thích với tủ báo cháy | Đáp ứng
2 | Khả năng lập trình địa chỉ | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
3 | Độ vang | ≥ 90 dB/1m | Đáp ứng
4 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
5 | Tích hợp sẵn còi báo cháy và đèn chớp báo cháy | Có, nêu cụ thể | Có thể tùy chỉnh được tiếng còi, cường độ chớp phù hợp với ứng dụng yêu cầu
6 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5738: 2021; hoặc NFPA72. | Đáp ứng
4.1.5 | Nút báo cháy khẩn cấp loại trong nhà
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | DCP-AMS
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hochiki
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | USA
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Kiểu | địa chỉ | Đáp ứng
2 | Khả năng tương thích | Tương thích với tủ báo cháy | Đáp ứng
3 | Khả năng lập trình địa chỉ | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
4 | Đèn chỉ thị chế độ làm việc bình thương và sự cố | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
6 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5738: 2021; hoặc NFPA72. | Đáp ứng
4.1.6 | Còi tích hợp đèn chớp báo cháy loại ngoài trời
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | WHEC24-75WR
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hochiki
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | USA
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Khả năng tương thích | Tương thích với tủ báo cháy | Đáp ứng
2 | Khả năng lập trình địa chỉ | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
3 | Độ vang | ≥ 90 dB/1m | Đáp ứng
4 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
5 | Tích hợp sẵn còi báo cháy và đèn chớp báo cháy | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
6 | Độ kín nước: | IP 64 | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5738: 2021; hoặc NFPA72; IP67. | Đáp ứng
4.1.7 | Nút báo cháy khẩn cấp loại ngoài trời
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | HCP-W
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hochiki
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | USA
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Kiểu | địa chỉ | Đáp ứng
2 | Khả năng tương thích | Tương thích với tủ báo cháy | Đáp ứng
3 | Khả năng lập trình địa chỉ | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
4 | Đèn chỉ thị chế độ làm việc bình thương và sự cố | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
6 | Độ kín nước: | IP 64 | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5738: 2021; hoặc NFPA72; IP67. | Đáp ứng
4.1.8 | Moduler đầu vào điều khiển các thiết bị không địa chỉ
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | DCP-SOM
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hochiki
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | USA
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Kiểu | địa chỉ | Đáp ứng
2 | Khả năng tương thích | Dạng module địa chỉ đầu vào; cổng giao tiếp 1 địa chỉ hoặc nhiều địa chỉ; tương thích với tủ báo cháy trung tâm địa chỉ. | Đáp ứng
3 | Khả năng lập trình địa chỉ | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
4 | Đèn chỉ thị chế độ làm việc bình | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
| thương và sự cố |  | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
6 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5738: 2021; hoặc NFPA72. | Đáp ứng
4.1.9 | Moduler đầu ra điều khiển các thiết bị không địa chỉ
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | DCP-SOM
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hochiki
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | USA
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Kiểu | địa chỉ | Đáp ứng
2 | Khả năng tương thích | Dạng module địa chỉ đầu ra cổng giao tiếp 1 địa chỉ hoặc nhiều địa chỉ; tương thích với tủ báo cháy trung tâm địa chỉ. | Đáp ứng
3 | Khả năng lập trình địa chỉ | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
4 | Đèn chỉ thị chế độ làm việc bình thương và sự cố | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
6 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5738: 2021; hoặc NFPA72. | Đáp ứng
4.1.10 | Moduler cách ly
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | DCP-SCI
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hochiki
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | USA
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Kiểu | Tương thích với tủ báo cháy trung tâm địa chỉ. | Đáp ứng
2 | Khả năng tương thích | Cách ly giữa các khối, bảo vệ hệ thống chống ngắn mạch; tương thích với tủ báo cháy trung tâm địa chỉ. | Đáp ứng
3 | Khả năng lập trình địa chỉ | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
4 | Đèn chỉ thị chế độ làm việc bình thương và sự cố | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
6 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5738: 2021; hoặc NFPA72. | Đáp ứng
4.1.11 | Đèn chỉ dẫn thoát hiểm
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | KT 610
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Kentom
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Chế độ hoạt động | Liên tục. | Đáp ứng
2 | Nguồn điện | AC 220V/50Hz | Đáp ứng
3 | Pin sạc Ni-Cd | 3.6V - 700mA | Đáp ứng
4 | Bóng đèn | SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao) | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
6 | Thời gian thắp sáng | 2.0 giờ ( chế độ DC) | Đáp ứng
7 | Chức năng an toàn | Tự ngắt mạch khi nạp đủ. | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 13456: 2022 | Đáp ứng
4.1.12 | Đèn chiếu sáng sự cố
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | KT 2200EL
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Kentom
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Năm 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Chế độ hoạt động | Liên tục. | Đáp ứng
2 | Nguồn điện | AC 220V/50Hz | Đáp ứng
3 | Pin sạc Ni-Cd | 3.6V – 1.8Ah | Đáp ứng
4 | Bóng đèn | SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao) | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
6 | Thời gian thắp sáng | 2.0 giờ ( chế độ DC) | Đáp ứng
7 | Chức năng an toàn | Tự ngắt mạch khi nạp đủ. | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 13456: 2022 | Đáp ứng
4.1.13 | Đèn chỉ dẫn thoát hiểm dùng cho phòng Ác quy
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | KT 610
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Kentom
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Chế độ hoạt động | Liên tục. | Đáp ứng
2 | Nguồn điện | AC 220V/50Hz | Đáp ứng
3 | Pin sạc Ni-Cd | 3.6V - 700mA | Đáp ứng
4 | Bóng đèn | SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao) | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
6 | Thời gian thắp sáng | 2.0 giờ ( chế độ DC) | Đáp ứng
7 | Chức năng an toàn | - Tự ngắt mạch khi nạp đủ; | Đáp ứng
|  | - Loại chống nổ dùng trong nhà. | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 13456: 2022 | Đáp ứng
4.1.14 | Đèn chiếu sáng sự cố dùng cho phòng Ác quy
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | KT 2200EL
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Kentom
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Chế độ hoạt động | Liên tục. | Đáp ứng
2 | Nguồn điện | AC 220V/50Hz | Đáp ứng
3 | Pin sạc Ni-Cd | 3.6V – 1.8Ah | Đáp ứng
4 | Bóng đèn | SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao) | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
6 | Thời gian thắp sáng | 2.0 giờ ( chế độ DC) | Đáp ứng
7 | Chức năng an toàn | - Tự ngắt mạch khi nạp đủ; | Đáp ứng
|  | - Loại chống nổ dùng trong nhà. | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 13456: 2022 | Đáp ứng
4.1.15 | Đèn chiếu sáng sự cố trong nhà trạm bơm
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | KT 2200EL
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Kentom
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Chế độ hoạt động | Không liên tục. | Đáp ứng
2 | Nguồn điện | AC 220V/50Hz | Đáp ứng
3 | Pin sạc Acid Battery hoặc Pin sạc Ni-Cd | 12V 7.5Ah | Đáp ứng
4 | Bóng đèn | Halogen G4, hoặc Led. | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
6 | Công suất tiêu thụ | 2 x 10W | Đáp ứng
7 | Thời gian hoạt động bằng pin lưu trữ quy định | ≥ 3 giờ, điều 2.1.7, QCVN 02: 2020/BC. | Đáp ứng
8 | Chức năng an toàn | Tự ngắt mạch khi nạp đủ. | Đáp ứng
9 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 13456: 2022; QCVN02: 2020/BCA quy định tại điều 2.1.7. | Đáp ứng
4.1.16 | Đèn ghi chữ “Trạm bơm chữa cháy”
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | Đèn trạm bơm chữa cháy
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Kentom
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Chế độ hoạt động | Không liên tục. | Đáp ứng
2 | Nguồn điện | AC 220V/50Hz | Đáp ứng
3 | Pin sạc Acid Battery hoặc Pin sạc Ni-Cd | 12V 7.5Ah | Đáp ứng
4 | Bóng đèn | Halogen G4, hoặc Led. | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
6 | Công suất tiêu thụ | 2 x 5 W | Đáp ứng
7 | Thời gian hoạt động bằng pin lưu trữ quy định | ≥ 3 giờ, điều 2.1.7, QCVN 02: 2020/BC. | Đáp ứng
8 | Chức năng an toàn | “Trạm bơm chữa cháy” , được treo phía trên cửa chính ra vào trạm bơm, ở vị trí dễ nhận ra từ xa, kết nối với đèn chiếu sáng sự cố, đèn được chế tạo đảm bảo. | Đáp ứng
9 | Đèn ghi chữ | Tự ngắt mạch khi nạp đủ. | Đáp ứng
10 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 13456: 2022; TCVN 7336: 2021 | Đáp ứng
4.1.17 | Board PCI kết nối máy vi tính với tủ báo cháy trung tâm
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | FN-4127-NIC
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Hochiki
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | UK
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Kiểu | địa chỉ | Đáp ứng
2 | Khả năng tương thích | Tương thích với tủ báo cháy trung tâm địa chỉ; bao gồm cổng giao tiếp với máy vi tính loạp JR45. | Đáp ứng
3 | Khả năng lập trình địa chỉ | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
4 | Đèn chỉ thị chế độ làm việc bình thương và sự cố | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
6 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5738: 2021; hoặc NFPA72. | Đáp ứng
4.1.18 | Phần mềm điều khiển và hiển thị hệ thống PCCC từ xa trên máy tính
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | Phần mềm giám sát hệ thống camera và cảnh báo PCCC
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Trung
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Kiểu | địa chỉ | Đáp ứng
2 | Khả năng tương thích | Điều khiển và hiển thị tủ báo cháy trung tâm địa chỉ; trên máy vi tính sử dụng hệ điều hành Windows® mới nhất. | Đáp ứng
3 | Khả năng lập trình địa chỉ | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
4 | Khả năng điều khiển, hiển thị các thiết bị PCCC trên màn hình máy vi tính tại trạm và tại trung tâm điều khiển xa | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
6 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5738: 2021; hoặc NFPA72. | Đáp ứng
4.1.19 | Dây dò báo cháy nhiệt tuyến cáp
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | AD68-0500
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Kidde
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Anh
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Điện áp làm việc | 24V DC | Đáp ứng
2 | Vật liệu cách điện nhạy cảm với Nhiệt độ có độ dày | 1.55mm | Đáp ứng
3 | Tách động khi nhiệt độ môi trường đặt cáp dò nhiệt vượt quá 88 ºC | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
4 | Đèn chỉ thị chế độ làm việc bình thương và sự cố | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 90°C | Đáp ứng
6 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5738: 2021; hoặc NFPA72. | Đáp ứng
4.1.20 | Dây dẫn cho hệ thống báo cháy
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | Cu/Fr-PVC/S/FrPVC; XLPE/FRPVC
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Cadivi
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Chủng loại | Cáp đồng, nhiều lõi, có giáp chống nhiễu, chống cháy, ít khói, bọc XLPE loại CXE/LSF; IEC 502; IEC 60331-21; TCVN 5935. | Đáp ứng
2 | Tiết diện | - Tiết diện cáp tín hiệu 1.5 mm²; | Đáp ứng
|  | - Tiết diện cáp nguồn điều khiển 2.5 mm²; | Đáp ứng
|  | - Tiết diện cáp nguồn cho máy bơm phù hợp với từng loại máy bơm: | Đáp ứng
|  | - (3x10+1x6)mm²; | Đáp ứng
|  | - (3x50+1x35)mm². | Đáp ứng
3 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 90°C | Đáp ứng
4 | Tiêu chuẩn chế tạo | IEC 502; IEC 60331-21; TCVN 5935. | Đáp ứng
4.1.21 | Các loại tủ PCCC
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | TSM-TPC
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | TITSMART
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Chủng loại | - Tủ điện được thiết kế dùng cho lắp đặt nhiều loại thiết bị, có chức năng riêng biệt như: MCB hoặc MCCB tổng, các loại moduler, relay, dây dẫn, cáp ra, vào tủ.... đáp ứng các thông số về điện, các thiết bị bên trong tủ được bố trí thuận lợi cho việc gá lắp, đấu nối; | Đáp ứng
|  | - Tủ Moduler báo cháy loại, kèm đầy đủ phụ kiện lắp đặt; | Đáp ứng
|  | - Tủ đặt trong nhà, loại treo trên tường, kín nước IP55; | Đáp ứng
|  | - Tủ đặt ngoài trời, đặt trên bệ móng bằng bê ton cốt thép; kín nước IP65. | Đáp ứng
2 | Phần khung tủ | - được chế tạo từ thép tấm dày 1.5 – 2 mm; | Đáp ứng
|  | - Sơn tĩnh điện màu đỏ. | Đáp ứng
|  | - Khung tủ được chế tạo thuận lợi cho việc lắp ghép, vận hành và kết nối mở rộng. | Đáp ứng
3 | Tôn vỏ tủ | - Tôn vỏ tủ loại tráng kẽm; | Đáp ứng
|  | - Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện; | Đáp ứng
|  | - Chiều dày vật liệu: 1mm; | Đáp ứng
|  | - Màu tiêu chuẩn: Màu đỏ | Đáp ứng
4 | Tiêu chuẩn chế tạo | - TCVN
4.1.22 | Bơm hút nước bể dầu sự cố
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | KP(R)32-160/2.2
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Windy
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Năm 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Đặc tính kỹ thuật | - Máy bơm điện 3 pha 380/220 VAC; | Đáp ứng
|  | - Cột áp tính với chiều cao cột nước qui đổi là H = 14 m cột nước; | Đáp ứng
|  | - Lưu lượng Q = 21 m³/giờ; | Đáp ứng
|  | - P = 1.5 kW. | P = 2.2kW
2 | Phụ kiện | - Bơm điện loại ly tâm. | Đáp ứng
|  | - Nguồn điện: 3phase 380/220 VAC/50Hz | Đáp ứng
|  | - Các phụ kiện kèm theo: Công tắc mực nước bể (công tằc phao). | Đáp ứng
|  | - Máy bơm được đặt tại bể dầu sự cố, có lắp kèm chụp vệ mưa, nắng bằng totle. | Đáp ứng
3 | Tủ điều khiển | - Phương thức khởi động: Trực tiếp (direct of line). | Đáp ứng
|  | - Cách thức khởi động động cơ: | Đáp ứng
|  | - Chế độ tự động: bằng việc nhận tín hiệu từ công tắc mực nước bể dầu sự cố. Trên tủ điều khiển phải có cổng kết nối để hiển thị các tình trạng hoạt động và điều khiển máy bơm từ xa. | Đáp ứng
|  | - Chế độ khởi động bằng tay: ấn nút start trên tủ điều khiển. | Đáp ứng
4 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN, IP51. | Đáp ứng
5 | Hiển thị | - Điện áp nguồn | Đáp ứng
|  | - Dòng điện làm việc 3 phase. | Đáp ứng
|  | - Tình trạng bơm: hoạt động, dừng, lỗi hệ thống nguồn cấp, lỗi quá tải. | Đáp ứng
6 | Báo động | - Phát tín hiệu bơm hoạt động. | Đáp ứng
|  | - Phát tín hiệu bơm dừng. | Đáp ứng
|  | - Phát tín hiệu lỗi. | Đáp ứng
4.2 | Hệ thống chữa cháy bằng nước
STT | Nội dung yêu cầu |  | Nhà thầu chào
| Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật
4.2.1 | Bơm nước chữa cháy dùng động cơ điện
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | KP(R)50-250/22
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Windy
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Đặc tính kỹ thuật | a) Bơm chữa cháy động cơ điện trọn bộ:
|  | § Bơm chữa cháy sử dụng động cơ điện | Đáp ứng
|  | § Bơm chữa cháy sử dụng động cơ điện trọn bộ: | Đáp ứng
|  | § Gồm Bơm, mô tơ, tủ điều khiển | Đáp ứng
|  | Các bơm nước chữa cháy phải đóng nhãn trên vỏ bơm theo quy định hiện hành và trong đó thể hiện các thông số kỹ thuật cơ bản như sau: | Đáp ứng
|  | § Loại bơm; | Đáp ứng
|  | § Mã bơm (Model/Type); | Đáp ứng
|  | § Số sơ ri (Serial No) của bơm; | Đáp ứng
|  | § Lưu lượng; | Đáp ứng
|  | § Áp lực tại 100% lưu lượng; | Đáp ứng
|  | § Áp lực tại 150% lưu lượng; | Đáp ứng
|  | § Áp lực lớn nhất tại điểm lưu lượng bằng 0; | Đáp ứng
|  | § Công suất động cơ yêu cầu lớn nhất; | Đáp ứng
|  | § Tốc độ vòng quay; | Đáp ứng
|  | § Nhà sản xuất; | Đáp ứng
|  | § Nơi sản xuất; | Đáp ứng
|  | § Năm sản suất. | Đáp ứng
b) Máy bơm chữa cháy trọn bộ:
|  | § Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN-02: 2020/BCA hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
|  | § Kiểu bơm: Bơm ly tâm trục ngang. | Đáp ứng
|  | § Lưu lượng: Q ≥ 45 m³/giờ | Đáp ứng
|  | § Cột áp: H ≥ 60 m cột nước. | Đáp ứng
|  | § Chủng loại bơm: Bơm ly tâm trục ngang lắp đứng loại vỏ sò 1 tầng cánh (Vertical split case centrifugal pump) | Đáp ứng
|  | § Tốc độ vòng quay: Tối đa khoảng 2950 vòng/phút. | Đáp ứng
|  | § Hiệu suất làm việc: ≥ 80%. | Đáp ứng
|  | § Vật liệu chế tạo: | Đáp ứng
|  | § Thân bơm: Gang ASTM A48 – minimum steel strength 35000 PSI. | Đáp ứng
|  | § Cánh tua bin: Đồng ASTM B584. | Đáp ứng
|  | § Trục bơm: Thép Các bon AISI C1045. | Đáp ứng
|  | § Phương thức làm kín trục: Phớt mềm (soft packed). | Đáp ứng
|  | § Bạc đạn: loại vòng bi, vòng bi đơn cho đầu trong và vòng bi đôi cho đầu ngoài. Tuổi thọ trung bình của bạc đạn là 250.000 giờ | Đáp ứng
|  | § Đặc điểm của đầu bơm: Đầu bơm có hai cửa hút, có thể bảo trì sửa chữa đầu bơm mà không cần tháo rời đường ống hút đẩy và động cơ. | Đáp ứng
|  | § Kích thước cửa hút 6”, cửa đẩy 5”. Tiêu chuẩn mặt bích ANSI 125. | Đáp ứng
|  | § Các phụ kiện kèm theo: Van xả khí tự động ½” đồng hồ đo áp suất cửa hút và cửa đẩy 3-1/2”, van xả áp tự động ¾”. | Đáp ứng
|  | § Nhà thầu hệ thống chữa cháy chịu trách nhiệm đảm bảo bơm hoạt động tốt và đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chức năng; | Đáp ứng
|  | § Bơm chữa cháy phải được chủ đầu tư phê duyệt, và đảm bảo đáp ứng đứng thông số bơm đã được duyệt; | Đáp ứng
|  | § Catalog kèm theo. | Đáp ứng
|  | c) Động cơ điện: | Đáp ứng
|  | § Tiêu chuẩn áp dụng: (NEMA) design B, QCVN-02: 2020/BCA hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
|  | § Kiểu động cơ: Chuyên dùng cho bơm chữa cháy class F với hệ số an toàn 1.15. | Đáp ứng
|  | § Công suất: P ≥ 15 kW. | Đáp ứng
|  | § Chế độ khởi động: Khởi động Y/∆ hoặc khởi động bằng bộ hạn chế dòng điện khởi động do nhà sản xuất tủ chế tạo, đảm bảo khởi động động cơ từ nguồn điện do MBA tự dùng của trạm cung cấp. | Đáp ứng
|  | § Nguồn điện cung cấp: 380V AC/3phase/50Hz | Đáp ứng
|  | § Dòng điện: Dòng điện của bơm không vượt quá 115% dòng điện làm việc ở chế độ đủ tải trong trường hợp không cân phase hoặc đặt tải. | Đáp ứng
|  | § Catalog kèm theo. | Đáp ứng
|  | d) Tủ điều khiển bơm điện: | Đáp ứng
|  | § Tiêu chuẩn áp dụng: (NEMA) 2, QCVN-02: 2020/BCA hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
|  | § Cách thức khởi động động cơ: Sao tam giác. | Đáp ứng
|  | § Chế độ khởi động: | Đáp ứng
|  | § Chế độ tự động: Điều khiển tại chỗ hoặc từ xa (bằng tín hiệu từ công tắc áp lực, hay tín hiệu khởi động từ xa như nút ấn, tín hiệu từ hệ thống báo cháy). | Đáp ứng
|  | § Khởi động trường hợp khẩn cấp: EMERGENCY START. | Đáp ứng
|  | § Màn hình hiển thị LCD: | Đáp ứng
|  | § Áp lực hệ thống. | Đáp ứng
|  | § Thời gian & ngày. | Đáp ứng
|  | § Điện áp nguồn & ampere. | Đáp ứng
|  | § Tần số hoạt động. | Đáp ứng
|  | § Các cảnh báo và thông báo khác. | Đáp ứng
|  | § Báo động: | Đáp ứng
|  | § Chuông khi bơm đang trong tình trạng có sự cố | Đáp ứng
|  | § Đèn LED hiển thị các tình trạng sau: | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu power on | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu bơm hoạt động. | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu bơm khởi động | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu bơm khởi động từ xa | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu khởi động khẩn cấp | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu deluge valve | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu Interlock on | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu Áp lực hệ thống thấp | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu tự động dừng bơm | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu lệch pha | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu lỗi pha | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu lỗi khởi động | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu điện áp cao | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu điện áp thấp. | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu khóa rotor | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu áp lực hút thấp | Đáp ứng
|  | § Tín hiệu nguồn 2 không kết nối | Đáp ứng
|  | § Hiển thị lập trình LED 1 & 2 | Đáp ứng
|  | § Phụ kiện kèm theo: | Đáp ứng
|  | § Cảm biến áp lực được lắp đặt trong tủ điều khiển. | Đáp ứng
|  | § Chức năng bảo trì: Tự động chạy thử bơm hàng tuần theo lịch trình đã chọn được lập trình trước. | Đáp ứng
|  | § Catalog kèm theo. | Đáp ứng
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | QCVN-02: 2020/BCA hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
4.2.2 | Bơm nước chữa cháy dùng động cơ Diesel
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | KPR50-250/22
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Windy
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Đặc tính kỹ thuật | a) Bơm chữa cháy động cơ diesel trọn bộ: | Đáp ứng
|  | § Bơm chữa cháy động cơ diesel trọn bộ: Gồm Bơm, Động cơ Diesel, tủ điều khiển | Đáp ứng
|  | § Các bơm nước chữa cháy phải đóng nhãn trên vỏ bơm theo quy định hiện hành và trong đó thể hiện các thông số kỹ thuật cơ bản như sau: | Đáp ứng
|  | § Loại bơm; | Đáp ứng
|  | § Mã bơm (Model/Type); | Đáp ứng
|  | § Số sơ ri (Serial No) của bơm; | Đáp ứng
|  | § Lưu lượng; | Đáp ứng
|  | § Áp lực tại 100% lưu lượng; | Đáp ứng
|  | § Áp lực tại 150% lưu lượng; | Đáp ứng
|  | § Áp lực lớn nhất tại điểm lưu lượng bằng 0; | Đáp ứng
|  | § Công suất động cơ yêu cầu lớn nhất; | Đáp ứng
|  | § Tốc độ vòng quay; | Đáp ứng
|  | § Nhà sản xuất; | Đáp ứng
|  | § Nơi sản xuất; | Đáp ứng
|  | § Năm sản suất. | Đáp ứng
|  | b) Bơm: | Đáp ứng
|  | § Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN-02: 2020/BCA hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
|  | § Nhà thầu hệ thống chữa cháy chịu trách nhiệm đảm bảo bơm hoạt động tốt và đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chức năng; | Đáp ứng
|  | § Bơm chữa cháy phải được chủ đầu tư phê duyệt, và đảm bảo đáp ứng đứng thông số bơm đã được duyệt; | Đáp ứng
|  | § Kiểu bơm: Bơm ly tâm trục ngang. | Đáp ứng
|  | § Lưu lượng: Q ≥ 45 m³/giờ | Đáp ứng
|  | § Cột áp: H ≥ 60 m cột nước. | Đáp ứng
|  | § Chủng loại bơm: Bơm ly tâm trục ngang loại vỏ sò 1 tầng cánh (Horizontal split case centrifugal pump) | Đáp ứng
|  | § Hiệu suất làm việc: ≥ 80% | Đáp ứng
|  | § Vật liệu chế tạo: | Đáp ứng
|  | § Thân bơm: Gang ASTM A48 – minimum steel strength 35000 PSI. | Đáp ứng
|  | § Cánh tua bin: Đồng ASTM B584. | Đáp ứng
|  | § Trục bơm: Thép Các bon AISI C1045. | Đáp ứng
|  | § Phương thức làm kín trục: Phớt mềm (soft packed). | Đáp ứng
|  | § Bạc đạn: loại vòng bi, vòng bi đơn cho đầu trong và vòng bi đôi cho đầu ngoài. Tuổi thọ trung bình của bạc đạn là 250.000 giờ | Đáp ứng
|  | § Đặc điểm của bơm: Đầu bơm có hai cửa hút, có thể bảo trì sửa chữa đầu bơm mà không cần tháo rời đường ống hút đẩy và động cơ. | Đáp ứng
|  | § Kích thước cửa hút 6”, cửa đẩy 5”. Tiêu chuẩn mặt bích ANSI 125. | Đáp ứng
|  | § Các phụ kiện kèm theo: Van xả khí tự động ½”, đồng hồ đo áp suất cửa hút và cửa đẩy 3-1/2”, Van xả áp kích cỡ 4”x4” ; Đầu xả của van xả áp kích cỡ4”x8” ; Đồng hồ đo lưu lượngkích cỡ 6” | Đáp ứng
|  | § Catalog kèm theo. | Đáp ứng
|  | c) Động cơ DIESEL: | Đáp ứng
|  | § Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN-02: 2020/BCA hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
|  | § Kiểu bơm: Bơm được dẫn động bằng động cơ Diesel chuyên dùng cho bơm chữa cháy. | Đáp ứng
|  | § Công suất: P > 15 kW. | Đáp ứng
|  | § Tốc độ vòng quay: Tối đa khoảng 3000 vòng/phút. | Đáp ứng
|  | § Kiểu: Diesel 4 thì, hệ thống làm mát bằng trao đổi nhiệt chuyên dùng cho bơm chữa cháy. | Đáp ứng
|  | § Điện điều khiển 2 nguồn acquy: 12 VDC. | Đáp ứng
|  | § Điện áp khởi động: 220 V/1ph/50hz. | Đáp ứng
|  | § Bảng điều khiển động cơ: Có các đồng hồ hiển thị tốc độ quay động cơ, thời gian hoạt động của động cơ, nhiệt độ nước làm mát, vôn kế. | Đáp ứng
|  | § Các phụ kiện lắp đặt cùng động cơ: | Đáp ứng
|  | § Acquy khởi động. | Đáp ứng
|  | § Giá đỡ acquy. | Đáp ứng
|  | § Thiết bị giảm thanh cho động cơ cửa vào-ra. | Đáp ứng
|  | § Khớp nối thép không gỉ. | Đáp ứng
|  | § Bồn dầu 165 galon và phụ kiện đi kèm | Đáp ứng
|  | § Catalog kèm theo. | Đáp ứng
|  | d) Tủ điều khiển: | Đáp ứng
|  | § Tiêu chuẩn áp dụng: (NEMA) 2, QCVN-02: 2020/BCA hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
|  | § Cách thức khởi động động cơ: | Đáp ứng
|  | § Chế độ tự động: Bằng việc nhận tín hịêu từ công tắc áp lực, hay tín hiệu khởi động từ xa như nút ấn, tín hiệu từ hệ thống báo cháy. | Đáp ứng
|  | § Chế độ khởi động bằng tay: Ấn nút Start trên tủ. | Đáp ứng
|  | § Chỉ thị các thông số của hệ thống: Đèn báo tình trạng: | Đáp ứng
|  | § Tình trạng sạc. | Đáp ứng
|  | § Dòng điện sạc ắc quy. | Đáp ứng
|  | § Điện áp ắc quy | Đáp ứng
|  | § Hiển thị: | Đáp ứng
|  | § Lỗi áp suất dầu thấp. | Đáp ứng
|  | § Lỗi nhiệt độ động cơ cao. | Đáp ứng
|  | § Lỗi khởi động | Đáp ứng
|  | § Bình acquy #1 & 2 lỗi | Đáp ứng
|  | § Bộ sạc bình acquy #1 & 2 lỗi | Đáp ứng
|  | § Lỗi động cơ quá tốc độ | Đáp ứng
|  | § Mức dầu cao/ thấp | Đáp ứng
|  | § Lỗi vận hành | Đáp ứng
|  | § Báo động: | Đáp ứng
|  | § Chuông khi bơm đang trong tình trạng có sự cố. | Đáp ứng
|  | § Phát tín hiệu bơm hoạt động. | Đáp ứng
|  | § Phát tín hiệu bơm dừng. | Đáp ứng
|  | § Phát tín hiệu lỗi. | Đáp ứng
|  | § Phụ kiện kèm theo: Cảm biến áp lực được lắp đặt trong tủ điều khiển. | Đáp ứng
|  | § Chức năng bảo trì: Tự động chạy thử bơm hàng tuần theo lịch trình đã chọn được lập trình trước. | Đáp ứng
|  | § Catalog kèm theo. | Đáp ứng
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | QCVN-02: 2020/BCA hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
4.2.3 | Bơm nước chữa cháy bù áp
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | NTP4X13/3
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Nam Thành Phát
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Đặc tính kỹ thuật | a) Bơm duy trì áp lực (bơm bù áp):
|  | Bơm bù áp phải đóng nhãn trên vỏ bơm theo quy định hiện hành và trong đó thể hiện các thông số kỹ thuật cơ bản như sau: | Đáp ứng
|  | § Loại bơm; | Đáp ứng
|  | § Mã bơm (Model/Type); | Đáp ứng
|  | § Số sơ ri (Serial No) của bơm; | Đáp ứng
|  | § Áp lực tối đa; | Đáp ứng
|  | § Lưu lượng; | Đáp ứng
|  | § Nhà sản xuất; | Đáp ứng
|  | § Nơi sản xuất; | Đáp ứng
|  | § Năm sản suất. | Đáp ứng
b) Bơm:
|  | § Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN-02: 2020/BCA hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
|  | § Máy bơm: bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh. | Đáp ứng
|  | § Lưu lượng: Q ≥ 2 m³/giờ | Đáp ứng
|  | § Cột áp: H ≥ 65 m cột nước; | Đáp ứng
|  | § Công suất mô tơ: P ≥ 1.5 kW | Đáp ứng
|  | § Tốc độ vòng quay: Khoảng 3000 vòng/phút. | Đáp ứng
|  | § Công suất: Đáp ứng yêu cầu lưu lượng và cột áp. | Đáp ứng
|  | § Nguồn điện: 3pha/380VAC/50Hz. | Đáp ứng
|  | § Vật liệu chế tạo thân bơm: gang; cách tua bin: thép không gỉ; trục bơm: thép không gỉ; buồng bơm: thép không gỉ. | Đáp ứng
|  | § Các phụ kiện kèm theo: đồng hồ đo áp suất cửa hút và cửa đẩy 3-1/2”, van xả áp tự động ½”, | Đáp ứng
|  | § Catalog kèm theo. | Đáp ứng
c) Tủ điều khiển:
|  | § Tiêu chuẩn áp dụng: (NEMA) 2, QCVN-02: 2020/BCA hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
|  | § Phương thức khởi động: trực tiếp | Đáp ứng
|  | § Cách thức khởi động động cơ: | Đáp ứng
|  | § Chế độ tự động: bằng việc nhận tín hiệu từ công tắc áp lực. | Đáp ứng
|  | § Hiển thị: | Đáp ứng
|  | § Điện áp nguồn. | Đáp ứng
|  | § Dòng điện làm việc của 3 pha. | Đáp ứng
|  | § Tình trạng bơm: hoạt động, dừng, lỗi hệ thống nguồn cấp, lỗi quá tải. | Đáp ứng
|  | § Catalog kèm theo. | Đáp ứng
4 | Tiêu chuẩn chế tạo | QCVN-02: 2020/BCA hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
4.2.4 | Lăng phun nước
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | Cơ khí 83/BQP
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Cơ khí 83/BQP
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Đặc tính kỹ thuật | § Lưu lượng: 600 lít/phút ở áp lực 40m. | Đáp ứng
|  | § Kích cỡ: D65 | Đáp ứng
|  | § Đường kính miệng lăng: 22mm | Đáp ứng
|  | § Độ phun xa: 20m ở áp lực 40m. | Đáp ứng
|  | § Vật liệu chế tạo: hợp kim nhôm | Đáp ứng
|  | § Phụ kiện kèm theo: khớp nối nhanh | Đáp ứng
|  | § Áp lực làm việc 16 kg/cm² | Đáp ứng
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | BS6391 và Việt Nam TCVN 5740: 2009. | Đáp ứng
4.2.5 | Họng tiếp nước 2 chạc dùng tiếp nước cứu hoả
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | DN65
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Cơ khí 83/BQP
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Đặc tính kỹ thuật | § Tiêu chuẩn chất lượng: | Đáp ứng
|  | § Chất liệu: Gang | Đáp ứng
|  | § Màu sắc: Đỏ | Đáp ứng
|  | § Tính năng: Tiếp nước chữa cháy | Đáp ứng
|  | § Đầu vào: 2xD65 | Đáp ứng
|  | § Đầu ra: D90 | Đáp ứng
|  | § Lưu lượng nước: 2000 lít/phút | Đáp ứng
|  | § Họng tiếp nước 2 chạc Chất liệu: gang | Đáp ứng
|  | § Ngàm răng + nắp che: nhôm | Đáp ứng
|  | § Áp lực làm việc: 10kg/cm² | Đáp ứng
|  | § Áp lực thử việc: 15kg/cm² | Đáp ứng
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | QCVN-02: 2020/BCA; TCVN: 6379 -1998 hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
4.2.6 | Van an toàn DN100
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | V AT100
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | BDVa valvula
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Trung Quốc
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Đặc tính kỹ thuật | a) Mô tả thông số kỹ thuật van an toàn
|  | § Tiêu chuẩn: QCVN-02: 2020/BCA hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
|  | § Kích thước: DN100 | Đáp ứng
|  | § Áp suất làm việc: 10 kgf/cm² | Đáp ứng
|  | § Nhiệt độ làm việc: -100 ~ 80ºC | Đáp ứng
|  | § Môi trường làm việc: Nước, nước thải | Đáp ứng
|  | § Kết nối: PN10/PN16/JIS 10K/ANSI 150- LB | Đáp ứng
b) Cấu tạo van an toàn DN100
|  | § Phần thân và nắp van: Làm bằng gang cầu FCD450 và sơn phủ Eboxy với độ dày tổi thiểu 300µm hạn chế sự ăn mòn của môi trường, axit… | Đáp ứng
|  | § Phần lá van: Bằng gang cầu và bọc cao su EPDM có dạng hình nêm. | Đáp ứng
|  | § Ty van: được làm bằng inox 304. | Đáp ứng
|  | § Phần ống dẫn: Làm bằng đồng thau. | Đáp ứng
|  | § Đồng hồ dùng để đo áp đầu bằng inox và là loại có dầu nên rất bền. | Đáp ứng
|  | § Pilot dùng để điều chỉnh áp suất để mở lá van. | Đáp ứng
c) Đặc điểm, vai trò van an toàn
|  | § Chỉnh tự động chính xác nhờ hệ thống Pilot. | Đáp ứng
|  | § Van hoạt động trên nguyên tắc thủy lực, điều khiển mực nước chính xác. | Đáp ứng
|  | § Đơn giản, hoạt động tin cậy, dễ điều chỉnh và bảo dưỡng. | Đáp ứng
|  | § Màng chắn được cấu tạo bằng Nylon và cao su, tạo sự bền vững và chính xác. | Đáp ứng
|  | § Đặc điểm của bộ van điều khiển (Pilot) là dễ hoạt động và điều khiển chính xác áp lực. | Đáp ứng
|  | § Được dẫn hướng bởi trục van trên và dưới. Lắp ráp vào màng chắn cho tuổi thọ và độ tin cậy cao. | Đáp ứng
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | QCVN-02: 2020/BCA; TCVN: 6379 -1998 hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
4.2.7 | Quạt hướng trục chống cháy nổ
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | BFAG-200
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Sunfan
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Đặc tính kỹ thuật | § Quạt hướng trục chống cháy nổ phải đạt chứng nhận chống cháy nổ để hút hoặc đẩy không khí & khói thông qua ống dẫn ngắn, lắp tường hoặc bảng điều khiển, phù hợp với tiêu chuẩn ATEX 84/9/EEC có có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2003 tại EU. | Đáp ứng
|  | § Thích hợp cho các ứng dụng trong môi trường thương mại và công nghiệp, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và nơi không khí xung quanh có chứa khí, hơi hoặc hơi dễ cháy. | Đáp ứng
|  | § Được cấp chứng nhận chống cháy nổ bởi Viện CESI (đơn vị ủy quyền của ATEX), giấy chứng nhận số CESI n° 03 ATEX 251. | Đáp ứng
|  | § Đạt tiêu chuẩn phòng nổ Exd IIB, T3/T4/T5/T6, zone 1 & zone 2. | Đáp ứng
|  | § Phần thân quạt bằng thép mạ được bảo vệ bởi sơn chống ăn mòn gốc epoxy, phần cánh quạt được làm bằng nylon dẫn điện gia cố VO. | Đáp ứng
|  | § Vòng bi cách điện class F, động cơ (motor) đạt cấp bảo vệ IP55. | Đáp ứng
|  | § Nhiệt độ không khí hút tối đa: 40°C. | Đáp ứng
|  | § Khả năng đảo ngược chiều: áp dụng cho tất cả các model | Đáp ứng
|  | § Tiêu chuẩn tham khảo: EN 13463-1; EN 13463-5; EN 14986. | Đáp ứng
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | EN 13463-1; EN 13463-5; EN 14986. | Đáp ứng
4.2.8 | Đồng hồ đo áp suất (Pressure Gauge)
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | P110
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Wise
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Korea
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
|  | § CL 1.6 (DN63/DN80) | Đáp ứng
1 | Độ chính xác | § CL 1.0 (DN40/DN50) | Đáp ứng
2 | Nhiệt độ môi trường xung quanh: | § - 40 - +65°C không có chất lỏng làm giảm độ ẩm); | Đáp ứng
|  | § - 20- +65°C với chất lỏng giảm chấn). | Đáp ứng
3 | Nhiệt độ phục vụ: | max 300 ° C | Đáp ứng
4 | Giới hạn áp suất: | Áp suất ổn định lên đến giá trị FS | Đáp ứng
|  | Áp suất dao động lên đến 90% giá trị FS | Đáp ứng
|  | Thời gian ngắn 1,3 x giá trị FS cho phạm vi lên đến 100 bar | Đáp ứng
|  | Thời gian ngắn 1,15 x giá trị FS cho phạm vi khoảng 100 bar | Đáp ứng
5 | Mối hàn: | Mối hàn TIG Argon | Đáp ứng
6 | Kích thước hiển thị: | DN50/DN63/DN80 | Đáp ứng
7 | Phạm vi: | -1 … 400 bar (DN50) | Đáp ứng
|  | -1 … 1000 bar (DN63/DN80) | Đáp ứng
8 | Kiểu dáng lắp đặt: | Kết nối trực tiếp, kết nối dưới cùng | Đáp ứng
9 | Quy cách kết nối: | ¼ "NPT (M) / ¼” BSP (M) | Đáp ứng
10 | Cấp bảo vệ sự xâm nhập: | IP 54 / IP 65 | Đáp ứng
11 | Cơ chế vận hành: | Khô / khô nhưng có thể làm đầy. | Đáp ứng
12 | Tiêu chuẩn chế tạo | QCVN-02: 2020/BCA; TCVN: 6379 -1998 hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
4.2.9 | Trụ nước chữa cháy ngoài nhà
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | Cơ khí 83 BQP
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Cơ khí 83 BQP
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Đặc tính kỹ thuật | § Tiêu chuẩn chất lượng: | Đáp ứng
|  | § Chất liệu: Gang | Đáp ứng
|  | § Màu sắc: Đỏ | Đáp ứng
|  | § Tính năng: Tiếp nước chữa cháy | Đáp ứng
|  | § Đầu vào: 2xD65 | Đáp ứng
|  | § Đầu ra: D90 | Đáp ứng
|  | § Lưu lượng nước: 2000 lít/phút | Đáp ứng
|  | § Họng tiếp nước 2 chạc Chất liệu: gang | Đáp ứng
|  | § Ngàm răng + nắp che: nhôm | Đáp ứng
|  | § Áp lực làm việc: 10kg/cm² | Đáp ứng
|  | § Áp lực thử việc: 15kg/cm² | Đáp ứng
2 | Áp suất hoạt động | 10 (kg/cm²) | Đáp ứng
3 | Chiều cao nâng của van | 30 mm | Đáp ứng
4 | Số vòng quay van mở hoàn toàn | 5 vòng | Đáp ứng
5 | Kích thước họng chờ lớn | Đường kính trong Φ 110mm, lắp với đầu nối ĐT.2.125 hoặc ĐR.2.125 theo TCVN 5739 -1993. | Đáp ứng
6 | Kích thước họng chờ nhỏ | Đường kính trong Φ 69mm, lắp với đầu nối ĐT-77 theo TCVN 5739 -1993. | Đáp ứng
7 | Đường kính tâm lỗ bắt bu lông | Φ 180mm | Đáp ứng
8 | Đường kính lỗ bắt bu lông | Φ 19mm | Đáp ứng
9 | Số lỗ | 8 | Đáp ứng
10 | Khối lượng trụ nước | 150kg | Đáp ứng
12 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN6379: 1998 | Đáp ứng
4.3 | Các loại thiết bị khác
STT | Nội dung yêu cầu |  | Nhà thầu chào
| Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật
4.3.1 | Máy bộ đàm cầm tay
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | TK- 2317
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Kenwood
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Malaisia
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Đặc tính kỹ thuật | § Dải tần số: VHF:136-174 MHz, UHF: 400-470 MHz. | Đáp ứng
|  | § Số kênh: 128CH | Đáp ứng
|  | § Khoảng các giữ các kênh: 12,5 kHz, 25 kHz. | Đáp ứng
|  | § Điện áp hoạt động: 7.4V | Đáp ứng
|  | § Tuổi thộ pin: Pin 1800 mAh sử dụng liên tục 11 giờ | Đáp ứng
|  | § Nhiệt độ hoạt động: -20 ° C ~ + 60 ° C. | Đáp ứng
|  | § Trở kháng antenna: 50Ω. | Đáp ứng
|  | § Kích thước (W x H x D): 111 x 54 x 34 mm. | Đáp ứng
|  | § Trọng lượng: 270g kèm Pin FNB-Z181 | Đáp ứng
|  | § Độ nhạy digital / analog (12 dB SINAD) 0.25 μV/ 0.25 μV. | Đáp ứng
|  | § Chọn lọc analog 65/60 dB. | Đáp ứng
|  | § Độ méo âm thanh <3%. | Đáp ứng
|  | § Công suất đầu ra 1 W / 12 Ω (nội bộ) 500MW / 8 Ω (ra ngoài). | Đáp ứng
|  | § Công suất phát lớn /nhỏ: 5 W / 1 W. | Đáp ứng
|  | § Giới hạn modulation: ± 2.5kHz | Đáp ứng
|  | § Độ ồn: 45/40 dB. | Đáp ứng
|  | § Điều chế 11K0F3E, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D. | Đáp ứng
|  | Cự ly liên lạc: | Đáp ứng
|  | § Khu vực nhiều nhà cao tầng, khu đông dân cư, vùng có ảnh hưởng nhiều sóng khác: < 1 km | Đáp ứng
|  | § Khu vực vùng ven thành phố, ít nhà cao tầng, ít vật cản < 3 km | Đáp ứng
|  | § Khu vực đất trống, bến cảng, ngoại thành < 5 km | Đáp ứng
|  | § Trong các tòa nhà cao ốc đang xây dựng < 40 tầng | Đáp ứng
|  | § Trong các tòa nhà cao ốc đang hoạt động < 20 tầng. | Đáp ứng
2 | Tiêu chuẩn chế tạo | QCVN-02: 2020/BCA; TCVN: 6379 -1998 hoặc NFPA 20. | Đáp ứng
4.3.2 | Bình CO₂ loại 5kg/ bình
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | Cơ khí 83/BQP
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Cơ khí 83/BQP
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Chủng loại | - Bình CO₂ dùng để chữa cháy điện (điện hạ thế, trung thế và cao thế). | Đáp ứng
|  | - Bình CO₂ không chữa được kim loại cháy, hồ quang và một số chất giầu oxy. | Đáp ứng
2 | Đặc tính kỹ thuật | - Sức chứa (kg): 5±0.25 | Đáp ứng
|  | - Hiệu quả phun (s): ≥9 | Đáp ứng
|  | - Phạm vi phun: (m) ≥1.5-2 | Đáp ứng
|  | - Phân loại (B): ≤5B | Đáp ứng
|  | - Áp suất vận hành (MPa) 4 | Đáp ứng
|  | - Thử nghiệm qua nước (MPa) 10~55 | Đáp ứng
|  | - Quy cách đóng gói: 1 bình / thùng | Đáp ứng
|  | - Kích thước (cm) 24×17×88 | Đáp ứng
|  | - Trọng lượng (kg): ~ 18 | Đáp ứng
3 | Nhiệt độ hoạt động | -10 ÷ +55 °C | Đáp ứng
4 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN6100; ISO5923 | Đáp ứng
4.3.3 | Bình bột ABC loại 4kg/ bình
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | Cơ khí 83/BQP
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Cơ khí 83/BQP
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | 2025 trở lại đây
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Chủng loại | - Bình bột chữa cháy dùng để chữa cháy các chất rắn, chất lỏng, chất khí và các chất khí hoá lỏng dễ cháy, chữa cháy kim loại bằng các loại bình bột đặc biệt. | Đáp ứng
|  | - Bình bột có thể sử dụng để chữa cháy điện hạ thế ( dưới 1000V). | Đáp ứng
2 | Đặc tính kỹ thuật | - Sức chứa (kg): 4±0.16 | Đáp ứng
|  | - Hiệu quả phun / Effective discharge time (s): ≥13 | Đáp ứng
|  | - Phạm vi phun / Effective bulk range of dischage: (m) ≥4 | Đáp ứng
|  | - Nhiệt độ hoạt động / Temperature: -20÷ | Đáp ứng
|  | +55 độ C | Đáp ứng
|  | - Phân loại / Class rating: 9B | Đáp ứng
|  | - Áp suất vận hành (MPa) 1.2 | Đáp ứng
|  | - Thử nghiệm qua nước (MPa) 2.5 | Đáp ứng
|  | - Quy cách đóng gói: 2 bình / thùng | Đáp ứng
|  | - Kích thước (cm) 63×36×18 | Đáp ứng
|  | - Trọng lượng (kg) ~ 12 | Đáp ứng
3 | Nhiệt độ hoạt động | -10 ÷ +55 °C | Đáp ứng
4 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN6102; ISO7202 | Đáp ứng
4.3.4 | Bình CO₂ loại 24kg/ bình (xe đẩy)
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | Cơ khí 83/BQP
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | Cơ khí 83/BQP
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Chủng loại | - Bình CO₂ dùng để chữa cháy điện (điện hạ thế, trung thế và cao thế). | Đáp ứng
|  | - Bình CO₂ không chữa được kim loại cháy, hồ quang và một số chất giầu oxy. | Đáp ứng
2 | Đặc tính kỹ thuật | - Sức chứa (kg): 24±0.15 | Đáp ứng
|  | - Hiệu quả phun (s): ≥20 | Đáp ứng
|  | - Phạm vi phun: (m) ≥1.5-4 | Đáp ứng
|  | - Nhiệt độ hoạt động: -10÷ +55 độ C | Đáp ứng
|  | - Phân loại (B): ≤ 10B | Đáp ứng
|  | - Áp suất vận hành (MPa) 10 | Đáp ứng
|  | - Thử nghiệm qua nước (MPa) 10~55 | Đáp ứng
|  | - Quy cách đóng gói: 1 bình / thùng | Đáp ứng
|  | - Kích thước (cm) 60×80×140 | Đáp ứng
|  | - Trọng lượng (kg): ~ 106 | Đáp ứng
3 | Nhiệt độ làm việc | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 70°C | Đáp ứng
4 | Tiêu chuẩn chế tạo | IEC 502; IEC 60331-21; TCVN 5935 | Đáp ứng
4.3.5 | Các loại tủ PCCC
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm | Nhà thầu khai báo | TSM-TPC
2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khai báo | TITSMART
3 | Nước sản xuất | Nhà thầu khai báo | Việt Nam
4 | Catalog theo mã thiết bị | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Chủng loại | - Tủ điện được thiết kế dùng cho lắp đặt nhiều loại thiết bị, có chức năng riêng biệt như: MCB hoặc MCCB tổng, các loại moduler, relay, dây dẫn, cáp ra, vào tủ.... đáp ứng các thông số về điện, các thiết bị bên trong tủ được bố trí thuận lợi cho việc gá lắp, đấu nối; | Đáp ứng
|  | - Tủ Moduler báo cháy loại, kèm đầy đủ phụ kiện lắp đặt; | Đáp ứng
|  | - Tủ đặt trong nhà, loại treo trên tường, kín nước IP55; | Đáp ứng
|  | - Tủ đặt ngoài trời, đặt trên bệ móng bằng bê ton cốt thép; kín nước IP65. | Đáp ứng
2 | Phần khung tủ | - được chế tạo từ thép tấm dày 1.5 – 2 mm; | Đáp ứng
|  | - Sơn tĩnh điện màu đỏ. | Đáp ứng
|  | - Khung tủ được chế tạo thuận lợi cho việc lắp ghép, vận hành và kết nối mở rộng. | Đáp ứng
3 | Tôn vỏ tủ | - Tôn vỏ tủ loại tráng kẽm; | Đáp ứng
|  | - Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện; | Đáp ứng
|  | - Chiều dày vật liệu: 1mm; | Đáp ứng
|  | - Màu tiêu chuẩn: Màu đỏ | Đáp ứng
4 | Tiêu chuẩn chế tạo | - TCVN | Đáp ứng

## 5.RS232RS485
5. | Bộ chuyển đổi RS232→RS485
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | 3onedata/Trung Quốc
2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | TLC485
3 | Nguồn:. | Lấy từ cổng RS232, không cần nguồn ngoài | Đáp ứng
4 | Chuyển đổi tín hiệu | RS232 sang RS485 | Đáp ứng
5 | Cắm và chạy (Plug and play) | Có khả năng cắm nóng thiết bị tự động định dạng dữ liệu. | Đáp ứng
6 | Điểm đếm | Đa điểm, hỗ trợ 128 điểm loopback hoặc tương đương | Đáp ứng
7 | Quay vòng dữ liệu | Tự động, không đòi hỏi kiểm soát luồng dữ liệu. | Đáp ứng

## 6.Connector RS232
6. | Connector RS232
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | HD-Link/Trung Quốc
2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | D-SUB-DB9-DB25
3 | Kết nối từ modul của công tơ (cổng 25 chân) đến cổng RS232 của máy tính công nghiệp (cổng 9 chân) | - Cổng có thể chịu được nhiệt hơn 5000C trong thời gian ngắn, chống thấm nước, chống thấm khí O2, CO2, N2…, độ bền cơ học cao, dễ thao tác đấu nối | Đáp ứng

## 7.CAT6
7. | Cáp mạng CAT6
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Commscope/Trung Quốc
2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | 884024508/10
3 | Loại dây | Tối thiểu AMP cat6 | F/UTP CAT6
4 | Tín hiệu nhận được | 70-80m | Đáp ứng
5 | Vỏ | Chống cháy, chống nhiễu | Đáp ứng
6 | Tốc độ hỗ trợ | Gigabit Ethernet hoặc tương đương | Đáp ứng

## 8.Module SFP
8. | Thiết bị module SFP
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | WT/Handar/Trung Quốc
2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | SFP
3 | Bước sóng công tác: | 1310nm/1550nm | Đáp ứng
4 | Cự ly truyền dẫn: | 40km-60km | Đáp ứng
5 | Giao diện điện: | G703/120 Ohm | Đáp ứng
6 | Lắp đặt: | Lắp đặt trên khe Switch. | Đáp ứng
| Phụ kiện | - Trọn bộ phụ kiện, phần mềm, cáp kết nối, cáp nhảy quang, đầu nối… | Đáp ứng

## 9.ODF
9. | Hộp đầu cuối cáp quang với ODF
STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | TITSMART/Việt Nam
2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | ODF24
3 | Ứng dụng | - Cho đấu nối đầu cuối và phân phối 24 sợi quang. | Đáp ứng
4 | Lắp đặt | - Trong tủ 19” | Đáp ứng
5 | Đầu nối | - SC/APC | Đáp ứng
6 | Ngõ ra cáp | - Sau tủ | Đáp ứng
7 | Phần cứng lắp đặt | - Đầy đủ 24 Pigtail SC/APC , cuộn nối cáp, máng bảo vệ chống co ngót do nhiệt, bộ phận nối và các phụ kiện thích hợp, v.v… | Đáp ứng
|  | - Khay hàn, dây nối quang (pigtail) đơn mode, đầu giao tiếp APC tốt (có suy hao tiếp xúc và phản xạ ngược thấp) và các phụ kiện lắp đặt hợp bộ đầy đủ để phù hợp với thực tế sử dụng. | Đáp ứng

## 10.Cáp NMOC
10. | Cáp quang Non-metallic (FO)
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Postel/Việt Nam
2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | CPKL
Các đặc tính kỹ thuật sợi cáp quang:
3 | Tiêu chuẩn: | ITU-T G.652D | Đáp ứng
4 | Loại | Đơn mode | Đáp ứng
5 | Số sợi | 24 | Đáp ứng
6 | Bước sóng làm việc | 1310nm -1550nm | Đáp ứng
7 | Đường kính trường mode | (7,8 ÷ 9,5) mm ±10% | Đáp ứng
8 | Sai số không đồng tâm của trường mode | £ 0,6mm | Đáp ứng
9 | Đường kính lớp bao lõi | 125mm ±2mm | Đáp ứng
10 | Độ không tròn đều của vỏ | £ 1% | Đáp ứng
11 | Đường kính lớp vỏ bọc ngoài | 245mm ±1mm | Đáp ứng
12 | Hệ số suy hao tại bước sóng 1310nm | < 0,4 dB/km | Đáp ứng
13 | Hệ số suy hao tại bước sóng 1550nm | < 0,35 dB/km | Đáp ứng
14 | Hệ số tán sắc tại bước sóng 1310nm | < 3,5 ps/nm.km | Đáp ứng
15 | Hệ số tán sắc tại bước sóng 1550nm | < 18 ps/nm.km | Đáp ứng
16 | Bước sóng cắt | lcc £ 1260nm | Đáp ứng
17 | Mức thử nghiệm sợi quang | £ 1% sức căng | Đáp ứng
18 | Mã màu | EIA/TIA RS-598 | Đáp ứng
* Đặc tính kỹ thuật sợi cáp:
19 | Loại | Non-metallic lắp đặt trong ống và chôn trực tiếp trong đất | Đáp ứng
20 | Lực kéo đứt (RTS) | ³ 3 kN | Đáp ứng
21 | Tải trọng phá hoại (kN) | Nêu cụ thể | > 10.000 N
22 | Bán kính uốn cong tối thiểu trong quá trình lắp đặt | 20 lần đường kính ngoài. | Đáp ứng
23 | Bán kính uốn cong tối thiểu khi lắp đặt treo | 10 lần đường kính ngoài | Đáp ứng
24 | Đường kính ngoài (mm) | Nêu cụ thể | 12.5 mm ± 0.5 mm
25 | Loại vỏ bọc | Chống gặm nhấm & mối mọt HDPE | Đáp ứng
26 | Chống nước | IEC-794-1-F5 | Đáp ứng
27 | Nhiệt độ làm việc | (-10 ¸ +80) 0C | Đáp ứng
28 | Độ ẩm tuyệt đối | (0 ¸ 100) % | Đáp ứng
29 | Tuổi thọ thiết kế của cáp. | Tối thiểu 20 năm | Đáp ứng

## 11.HT Đk máy tính
11. | Hệ thống điều khiển máy tính
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Hệ thống Máy tính HMI
I.1 | Máy tính HMI (Desktop)
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Advantech/Trung Quốc
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | IPC-7130
| Loại: | Máy tính để bàn Desktop | Đáp ứng
Cấu hình:
| - Mainboard: | Tối thiểu Intel chipset G41 hoặc tương đương; Bus: 1333 MHz | Đáp ứng
| - Bộ xử lý: | Tối thiểu Intel Core i5; CPUs: > 2,8 GHz ; Bus: 1333 MHz; 3MB L2 Cache Memory hoặc cao hơn | Đáp ứng
| - Số lượng bộ xử lý: | 01 | Đáp ứng
| - Bộ nhớ | DDR-3: 2x4GB, bus: | 8GB DDR4 3200Mhz
| - Khe mở rộng | 1333MHz hoặc cao hơn, với 2 khe (02) DIM | Đáp ứng
|  | 02 PCI và 02 PCI-Ex hoặc 04 cổng PCI-Ex | Đáp ứng
| - Khay ổ cứng | Hỗ trợ nhiều khay (tối thiểu 02 khay) | Đáp ứng
| - Dung lượng ổ cứng | SDD storage: tối thiểu 250Gb | Đáp ứng
| - Đầu đọc | DVD-ROM/CD-DVD RW Combo | Đáp ứng
| - Giao diện mạng | Dual Gigabit Ethernet | Đáp ứng
| - Bộ xử lý đồ họa | On board hoặc external, tối thiểu (02) cổng giao diện: D- sub/HDMI, và có chức năng hiển thị trên 2 màn hình trong cùng thời điểm | Đáp ứng
| - Cổng USB | 4x USB port | Đáp ứng
| - Thiết bị ngoại vi | Standard keyboard, USB Optical Scroll Mouse | Đáp ứng
| - Nguồn cung cấp | Ngõ vào: 180-240 VAC | Đáp ứng
| - Phần mềm hệ thống (OS) Cam kết không chứa mã độc từ nhà sản xuất và có phần mềm diệt virus | Theo mục yêu cầu kỹ thuật thiết bị | Đáp ứng
I.2 | Màn hình LCD
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Viewsonic/Trung Quốc
| - Mã hiệu | Nêu cụ thể | VA2215
| Loại: | Màn hình LCD | Đáp ứng
Thông số kỹ thuật:
| - Cỡ màn hình | > 21 inches | Đáp ứng
| - Kỹ thuật màn hình | LCD hoặc cao hơn | Đáp ứng
| - Độ phân giải | 1920 x 1080 | Đáp ứng
| - Thời gian xử lý: | < 5ms | Đáp ứng
| - Độ tương phản | > 1000:1 | Đáp ứng
| - Đấu nối | Tối thiểu 01 cổng D-sub/HDMI | Đáp ứng
| - Chức năng ngoài | Điều khiển số | Đáp ứng
| - Nguồn cung cấp | 180-240VAC | Đáp ứng
II | Máy tính Engineering
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nhà thầu nêu cụ thể | Advantech/Trung Quốc
| - Mã hiệu | Nhà thầu nêu cụ thể | ACP-4320
| Loại: | Máy dạng Rack | Đáp ứng
Cấu hình:
| Mainboard: | Tối thiểu Intel chipset G41 hoặc tương đương; Bus: 1333 MHz | Đáp ứng
| Bộ xử lý: | Tối thiểu Intel Core i7 hoặc cao hơn; CPUs: > 2,8 GHz ; Bus: 1333 MHz; 3MB L2 Cache Memory hoặc cao hơn | Đáp ứng
| Số lượng bộ xử lý: | 1 | Đáp ứng
| Bộ nhớ | DDR-3: 2x4GB, bus: 1333MHz hoặc cao hơn, với 2 khe (02) DIM | 8GB DDR4 3200Mhz
| Khe mở rộng | 02 PCI và 02 PCI-Ex hoặc 04 cổng PCI-Ex | Đáp ứng
| Khay ổ cứng | Hỗ trợ nhiều khay (tối thiểu 02 khay) | Đáp ứng
| Dung lượng ổ cứng | SSD storage: tối thiểu 250Gb | Đáp ứng
| Đầu đọc | DVD-ROM/CD-DVD RW Combo | Đáp ứng
Đáp ứng
| Giao diện mạng | Dual Gigabit Ethernet | Đáp ứng
| Bộ xử lý đồ họa | On board hoặc external, tối thiểu (02) cổng giao diện: D-sub/HDMI, và có chức năng hiển thị trên 2 màn hình trong cùng thời điểm | Đáp ứng
| Cổng USB | 4x USB port | Đáp ứng
| Thiết bị ngoại vi | Standard keyboard, USB Optical Scroll Mouse | Đáp ứng
| Nguồn cung cấp | 2 nguồn dự phòng (1+1). | Đáp ứng
|  | 110VDC (+/- 20%) | Đáp ứng
| Phần mềm hệ thống (OS) | Theo mục yêu cầu kỹ thuật thiết bị | Đáp ứng

## 12.Ethernet Switch
12. | Thiết bị Ethernet Switch Distribute
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Hệ thống Máy tính HMI
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Advantech / Đài Loan
2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | EKI-8528-4XF-A
3 | Giao diện quản lý thiết bị: | Ethernet RJ-45 | Đáp ứng
4 | Số cổng (Đối với swicth Distribute): | - ≥ 04 x port 1000/10000Base(SFP) (bao gồm SFP 1000/10000 Mbps tương thích với hệ thống hiện hữu theo thiết kế). | Đáp ứng
|  | - ≥ 20 x port 10/100/1000 Base- SFP (bao gồm module quang, đồng theo triển khai kết nối thực tế trạm mới/ hiện hữu, module đồng bộ hãng sản xuất Switch, tương thích với hệ thống hiện hữu). | Đáp ứng
5 | Tiêu chuẩn: | - Đáp ứng chuẩn IEEE: 802.3z; 802.3ab; 802.3u; 802.1w; 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1s, 802.3ad, 802.3x. | Đáp ứng
|  | - Đáp ứng Layer 3 routing (đối với switch distribute). | Đáp ứng
|  | - Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEEE1613, IEC 61850-3, làm việc được trong môi trường TBA 110kV hoặc làm việc được trong môi trường có nguồn năng lượng phát xạ điện từ. | Đáp ứng
|  | - Có chứng nhận KEMA hoặc của tổ chức quốc tế test theo tiêu chuẩn IEEE1613 và IEC61850. | Đáp ứng
7 | Hỗ trợ cấu hình Web: | Có | Đáp ứng
8 | Nhiệt độ làm việc: | 0℃ ~ +70℃ | Đáp ứng
9 | Nguồn cung cấp: | - Số lượng cổng cấp nguồn: 2 nguồn hoạt động dự phòng 1:1. | Đáp ứng
|  | - Mức điện áp: 110VDC ±20%. | Đáp ứng
10 | Đảm bảo không có mã độc | Nhà sản xuất phải có cam kết không có mã độc. | Đáp ứng
11 | Phụ kiện | Trọn bộ phụ kiện, cáp kết nối, cáp nguồn đầu nối kèm theo. | Đáp ứng
12 | Tính năng bảo mật | IP source guard, DHCP snooping, ARP spoofing (hoặc ARP inspection). | Đáp ứng
|  | 802.1x, RADIUS, TACACS+, Access Control List, Storm Control (hoặc Storm protection). | Đáp ứng

## 13.Dây nhảy quang
13. | Dây nhảy quang
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | TITSMART/Việt Nam
2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | DNQ
3 | Đấu nối | SC/APC (phù hợp với thiết bị) | Đáp ứng
4 | Sợi quang | Đơn mode | Đáp ứng
5 | Tổn hao do nối ngoài | ≤ 0,2 dB | Đáp ứng
6 | Chiều dài tổng | ≥ 20 m (đấu nối thiết bị truyền dẫn quang) | Đáp ứng
|  | ≥ 30 m (đấu nối 87L) | Đáp ứng

## 14.Module ghép stack
14. | Thiết bị module ghép stack
Stt | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Cisco/Trung Quốc
2 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | STACK-KIT
3 | Khoảng cách xếp chồng giữa các switch: | Nêu cụ thể | Tối đa 3m (Tùy chọn cáp 0.5m, 1m hoặc 3m)
4 | Số cổng | Nêu cụ thể | 02 cổng StackWise 440
5 | Băng thông: | Nêu cụ thể | 440 Gbps
6 | Số lượng xếp chồng tối đa: | Nêu cụ thể | 08 thiết bị
| Phụ kiện | - Trọn bộ cáp kết nối, đầu nối… | Đáp ứng