## Scada_TTLL
PHỤ LỤC 01: BẢNG CHI TIẾT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Công trình: Xây dựng và lắp đặt VTTB (bao gồm PCCC)
(Đính kèm theo Hợp đồng số: 130426/HĐXL/THIFACO-TSM ngày 13/04/2026)
Stt | Nội dung công việc | Khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền trước thuế VAT | Thuế VAT |  | Tổng tiền | Ghi chú |  | Đơn giá
[6 empty] | % | Tiền thuế
I | THIẾT BỊ CHO CHỮA CHÁY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG
1 | Máy bơm diesel , Q=54m3/h; H=30mH2O | 1 | cái | 76312962.963 | 76312962.963 | 8% | 6105037 | 82417999.963 |  | 1557407.4074 | 77870370.3704
2 | Máy bơm điện , Q=54m3/h; H=30mH2O (đơn giá bao gồm công lắp đặt) | 1 | cái | 41377777.7778 | 41377777.7778 | 8% | 3310222 | 44687999.7778 |  | 844444.4444 | 42222222.2222
3 | Tủ điều khiển hệ thống bơm điện | 1 | tủ | 9210185.1852 | 9210185.1852 | 8% | 736815 | 9947000.1852 |  | 187962.963 | 9398148.1481
4 | Tủ điều khiển hệ thống bơm diesel | 1 | tủ | 7486111.1111 | 7486111.1111 | 8% | 598889 | 8085000.1111 |  | 152777.7778 | 7638888.8889
II | HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (các vật tư phòng cháy chữa cháy và phụ kiện được tráng kẽm 2 mặt và được sơn dầu màu đỏ) DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRÌNH (Nhà thầu tự kiểm tra tính toán, dự trù thực tế để cung cấp đầy đủ VTTB đảm bảo hoàn thiện công trình) |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | Thùng đựng dụng cụ PCCC kích thước 900x400x900 | 6 | Thùng | 1776250 | 10657500 | 8% | 852600 | 11510100 |  | 36250 | 1812500
2 | Bình CO2 loại 05 kg loại xách tay | 4 | Bình | 989437.037 | 3957748.1481 | 8% | 316620 | 4274368.1481 |  | 20192.5926 | 1009629.6296
3 | Bình CO2 loại 24 kg loại xe đẩy | 7 | Bình | 7712962.963 | 53990740.7407 | 8% | 4319259 | 58309999.7407 |  | 157407.4074 | 7870370.3704
4 | Bình Asul T35 có xe đẩy | 4 | Bình | 6840944.4444 | 27363777.7778 | 8% | 2189102 | 29552879.7778 |  | 139611.1111 | 6980555.5556
5 | Tiêu lệnh và nội quy phòng cháy chữa cháy | 1 | Bảng | 164467.5926 | 164467.5926 | 8% | 13157 | 177624.5926 |  | 3356.4815 | 167824.0741
6 | Sơ đồ hệ thống cứu hoả và PCCC | 1 | Bảng | 328935.1852 | 328935.1852 | 8% | 26315 | 355250.1852 |  | 6712.963 | 335648.1481
7 | Bảng đèn chỉ dẫn thoát nạn (EXIT) | 1 | Bộ | 499981.4815 | 499981.4815 | 8% | 39999 | 539980.4815 |  | 10203.7037 | 510185.1852
8 | Dây tín hiệu 2x1,5mm² (chống nhiễu, chống cháy) | 120 | m | 59072.2222 | 7088666.6667 | 8% | 567093 | 7655759.6667 |  | 1205.5556 | 60277.7778
9 | Ống nhựa luồn dây D32 | 100 | m | 36840.7407 | 3684074.0741 | 8% | 294726 | 3978800.0741 |  | 751.8519 | 37592.5926
10 | Nút bấm báo động hỏa hoạn, đồng bộ với hệ thống nút bấm báo động | 1 | Bộ | 1973611.1111 | 1973611.1111 | 8% | 157889 | 2131500.1111 |  | 40277.7778 | 2013888.8889
11 | Còi báo động | 1 | Bộ | 1315740.7407 | 1315740.7407 | 8% | 105259 | 1420999.7407 |  | 26851.8519 | 1342592.5926
12 | Đèn chớp hỏa hoạn | 1 | Bộ | 723657.4074 | 723657.4074 | 8% | 57893 | 781550.4074 |  | 14768.5185 | 738425.9259
13 | Đầu dò hỗn hợp (khói và nhiệt) lắp trong nhà | 3 | Bộ | 1710462.963 | 5131388.8889 | 8% | 410511 | 5541899.8889 |  | 34907.4074 | 1745370.3704
14 | Đầu dò nhiệt ngoài trời (loại chống nổ), kèm phụ kiện lắp đặt | 4 | Bộ | 13611111.1111 | 54444444.4444 | 8% | 4355556 | 58800000.4444 |  | 277777.7778 | 13888888.8889
15 | Cáp đồng bọc PVC 2x1,5mm2 | 150 | m | 59072.2222 | 8860833.3333 | 8% | 708867 | 9569700.3333 |  | 1205.5556 | 60277.7778
16 | Ổng thép D21 luồn dây | 150 | m | 45914.8148 | 6887222.2222 | 8% | 550978 | 7438200.2222 |  | 937.037 | 46851.8519
17 | Co nối ống thép D21 | 20 | Cái | 15788.8889 | 315777.7778 | 8% | 25262 | 341039.7778 |  | 322.2222 | 16111.1111
18 | Măng xông nối ống D21 | 20 | Cái | 9210.1852 | 184203.7037 | 8% | 14736 | 198939.7037 |  | 187.963 | 9398.1481
19 | Thép góc L70x70x5 - 14m | 75.18 | kg | 63155.5556 | 4748034.6667 | 8% | 379843 | 5127877.6667 |  | 1288.8889 | 64444.4444
20 | Thép góc L50x50x5 - 10m | 37.7 | kg | 63155.5556 | 2380964.4444 | 8% | 190477 | 2571441.4444 |  | 1288.8889 | 64444.4444
21 | Thép U120x52x4,8 dài 4m | 41.92 | kg | 63155.5556 | 2647480.8889 | 8% | 211798 | 2859278.8889 |  | 1288.8889 | 64444.4444
22 | Bulong giãn chân M12x150 | 16 | Bộ | 23683.3333 | 378933.3333 | 8% | 30315 | 409248.3333 |  | 483.3333 | 24166.6667
23 | Di dời tủ báo cháy tự động trung tâm, dạng địa chỉ | 1 | Hệ thống | 14155555.5556 | 14155555.5556 | 8% | 1132444 | 15287999.5556 |  | 288888.8889 | 14444444.4444
24 | Hộp nối cáp | 1 | hộp | 2434120.3704 | 2434120.3704 | 8% | 194730 | 2628850.3704 |  | 49675.9259 | 2483796.2963
25 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV - Cu/Fr-PVC/S/Fr-PVC – 2Cx2,5mm² (nhân công) | 300 | m | 10000 | 3000000 | 8% | 240000 | 3240000 | Đơn giá nhân công | 1420.3704 | 71018.5185
26 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV - Cu/Fr-PVC/S/Fr-PVC – 2Cx1,5mm² (nhân công) | 350 | m | 8000 | 2800000 | 8% | 224000 | 3024000 | Đơn giá nhân công | 1205.5556 | 60277.7778
27 | Ống thép lò xo tráng kẽm luồn dây báo cháy D21 | 150 | m | 28946.2963 | 4341944.4444 | 8% | 347356 | 4689300.4444 |  | 590.7407 | 29537.037
III | HỆ THỐNG CHỐNG CHÁY LAN TRUYỀN |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | Foam chống cháy 750 ml | 20 | Bình | 368407.4074 | 7368148.1481 | 8% | 589452 | 7957600.1481 |  | 7518.5185 | 375925.9259
2 | Ống nhựa HPDE (uPVC)- 90mm2 | 150 | m | 243412.037 | 36511805.5556 | 8% | 2920944 | 39432749.5556 |  | 4967.5926 | 248379.6296
3 | Co lơi cho ống HPDE D90 mm2 | 20 | cái | 261832.4074 | 5236648.1481 | 8% | 418932 | 5655580.1481 |  | 5343.5185 | 267175.9259
4 | Keo dán ống nhựa (đã tính tiền trong VLP lắp ống) | 10 | chai | 348671.2963 | 3486712.963 | 8% | 278937 | 3765649.963 |  | 7115.7407 | 355787.037
5 | Dây cảm biến nhiệt dộ | 200 | m | 72365.7407 | 14473148.1481 | 8% | 1157852 | 15631000.1481 |  | 1476.8519 | 73842.5926
6 | Đào đất | 25 | lô | 855231.4815 | 21380787.037 | 8% | 1710463 | 23091250.037 |  | 17453.7037 | 872685.1852
7 | Beton lót móng rộng <=250cm đá 4x6, B7.5 | 0.75 | m3 | 2540740.7407 | 1905555.5556 | 8% | 152444 | 2057999.5556 |  | 51851.8519 | 2592592.5926
8 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | 1.8 | m3 | 2812962.963 | 5063333.3333 | 8% | 405067 | 5468400.3333 |  | 57407.4074 | 2870370.3704
9 | Bu long neo M12x400 | 20 | kg | 85523.1481 | 1710462.963 | 8% | 136837 | 1847299.963 |  | 1745.3704 | 87268.5185
10 | Giá ĐỠ thép mạ kẽm PL60x4 | 20.3 | kg | 72365.7407 | 1469024.537 | 8% | 117522 | 1586546.537 |  | 1476.8519 | 73842.5926
11 | Lắp đặt bulon neo+giá ĐỠ | 20.3 | kg | 15788.8889 | 320514.4444 | 8% | 25641 | 346155.4444 |  | 322.2222 | 16111.1111
12 | Láng vữa mặt cổ móng M100 | 3 | m2 | 157888.8889 | 473666.6667 | 8% | 37893 | 511559.6667 |  | 3222.2222 | 161111.1111
13 | Đắp đất công trình | 25 | lô | 592083.3333 | 14802083.3333 | 8% | 1184167 | 15986250.3333 |  | 12083.3333 | 604166.6667
IV | MÓNG M2(3 CK) |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | Đào đất | 3 | lô | 1249953.7037 | 3749861.1111 | 8% | 299989 | 4049850.1111 |  | 25509.2593 | 1275462.963
2 | Bê tông lót móng đá 4x6, B7.5 | 0.2 | m3 | 2540740.7407 | 508148.1481 | 8% | 40652 | 548800.1481 |  | 51851.8519 | 2592592.5926
3 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | 0.4 | m3 | 2812962.963 | 1125185.1852 | 8% | 90015 | 1215200.1852 |  | 57407.4074 | 2870370.3704
4 | SXLD cốt thép móng đường kính <=10mm | 15.3 | kg | 32893.5185 | 503270.8333 | 8% | 40262 | 543532.8333 |  | 671.2963 | 33564.8148
5 | SXLD cốt thép móng đường kính <=18mm | 12.8 | kg | 32893.5185 | 421037.037 | 8% | 33683 | 454720.037 |  | 671.2963 | 33564.8148
6 | Láng vữa mặt cổ móng,M100 | 0.32 | m2 | 157888.8889 | 50524.4444 | 8% | 4042 | 54566.4444 |  | 3222.2222 | 161111.1111
7 | Ống thép D=100mm | 1.2 | m | 421037.037 | 505244.4444 | 8% | 40420 | 545664.4444 |  | 8592.5926 | 429629.6296
8 | Lắp đặt bích thép đường kính 100mm | 2 | cặp bích | 282884.2593 | 565768.5185 | 8% | 45261 | 611029.5185 |  | 5773.1481 | 288657.4074
9 | CCLĐ Bulon M16x40 | 9.6 | kg | 85523.1481 | 821022.2222 | 8% | 65682 | 886704.2222 |  | 1745.3704 | 87268.5185
10 | Đắp đất công trình | 3 | lô | 592083.3333 | 1776250 | 8% | 142100 | 1918350 |  | 12083.3333 | 604166.6667
V | MÓNG M3(2CK) |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | Đào đất | 2 | lô | 1249953.7037 | 2499907.4074 | 8% | 199993 | 2699900.4074 |  | 25509.2593 | 1275462.963
2 | Beton lót móng rộng <=250cm đá 4x6, B7.5 | 0.0748 | m3 | 2540740.7407 | 190047.4074 | 8% | 15204 | 205251.4074 |  | 51851.8519 | 2592592.5926
3 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | 0.095 | m3 | 2812962.963 | 267231.4815 | 8% | 21379 | 288610.4815 |  | 57407.4074 | 2870370.3704
4 | Láng vữa mặt cổ móng M100 dày 2,5cm | 0.38 | m2 | 157888.8889 | 59997.7778 | 8% | 4800 | 64797.7778 |  | 3222.2222 | 161111.1111
5 | CCLĐ Bulong lắp tủ M12x50 | 1.6 | kg | 85523.1481 | 136837.037 | 8% | 10947 | 147784.037 |  | 1745.3704 | 87268.5185
6 | Đắp đất công trình | 2 | lô | 592083.3333 | 1184166.6667 | 8% | 94733 | 1278899.6667 |  | 12083.3333 | 604166.6667
VI | PHÁ DỠ VÀ TÁI LẬP NỀN ĐƯỜNG ĐỂ CHÔN ỐNG PCCC | [8 empty] | 0
1 | Phá dỡ đường bê tông đường trong trạm | 1 | lô | 8393518.5185 | 8393518.5185 | 8% | 671481 | 9064999.5185 |  | 171296.2963 | 8564814.8148
2 | Phá lớp đá nền đường | 1 | lô | 5353703.7037 | 5353703.7037 | 8% | 428296 | 5781999.7037 |  | 109259.2593 | 5462962.963
3 | Làm móng đường cấp phối đá dăm 0-4 | 0.27 | m3 | 1118379.6296 | 301962.5 | 8% | 24157 | 326119.5 |  | 22824.0741 | 1141203.7037
4 | Rải bao xi măng | 1.33 | m2 | 328935.1852 | 437483.7963 | 8% | 34999 | 472482.7963 |  | 6712.963 | 335648.1481
5 | Bê tông đường đá 1x2, B25 | 0.3333 | m3 | 3355138.8889 | 1118267.7917 | 8% | 89461 | 1207728.7917 |  | 68472.2222 | 3423611.1111
VII | HỆ THỐNG PCCC BẰNG NƯỚC |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | CCLĐ đồng hồ đo áp lực | 1 | cái | 855231.4815 | 855231.4815 | 8% | 68419 | 923650.4815 |  | 17453.7037 | 872685.1852
2 | CCLĐ Van cổng D100 | 5 | cái | 3345928.7037 | 16729643.5185 | 8% | 1338371 | 18068014.5185 |  | 68284.2593 | 3414212.963
3 | CCLĐ Van cổng D80 | 1 | cái | 2789370.3704 | 2789370.3704 | 8% | 223150 | 3012520.3704 |  | 56925.9259 | 2846296.2963
4 | CCLĐ Van một chiều D100 | 2 | cái | 2818316.6667 | 5636633.3333 | 8% | 450931 | 6087564.3333 |  | 57516.6667 | 2875833.3333
5 | CCLĐ van an toàn đk 80 | 1 | cái | 12894259.2593 | 12894259.2593 | 8% | 1031541 | 13925800.2593 |  | 263148.1481 | 13157407.4074
6 | CCLĐ lọc chữ Y | 1 | cái | 2078870.3704 | 2078870.3704 | 8% | 166310 | 2245180.3704 |  | 42425.9259 | 2121296.2963
7 | Ống cao su mềm 100mm | 4 | cái | 947333.3333 | 3789333.3333 | 8% | 303147 | 4092480.3333 |  | 19333.3333 | 966666.6667
8 | CCLĐ ống thép , đk 100 | 15 | m | 421037.037 | 6315555.5556 | 8% | 505244 | 6820799.5556 |  | 8592.5926 | 429629.6296
9 | CCLĐ ống thép , đk 80 | 11 | m | 368407.4074 | 4052481.4815 | 8% | 324199 | 4376680.4815 |  | 7518.5185 | 375925.9259
10 | CCLĐ Co thép 90, đk 100 mm | 5 | cái | 249990.7407 | 1249953.7037 | 8% | 99996 | 1349949.7037 |  | 5101.8519 | 255092.5926
11 | CCLĐ Co thép 90, đk 80 mm | 6 | cái | 140784.2593 | 844705.5556 | 8% | 67576 | 912281.5556 |  | 2873.1481 | 143657.4074
12 | T thép đều của ống D100mm | 3 | cái | 319725 | 959175 | 8% | 76734 | 1035909 |  | 6525 | 326250
13 | T thép đều của ống D80mm | 2 | cái | 217097.2222 | 434194.4444 | 8% | 34736 | 468930.4444 |  | 4430.5556 | 221527.7778
14 | Lắp đặt giảm đồng trục 100mmx80mm | 1 | cái | 197361.1111 | 197361.1111 | 8% | 15789 | 213150.1111 |  | 4027.7778 | 201388.8889
15 | Lắp mặt bích thép, đk 100 | 6 | cặp bích | 263148.1481 | 1578888.8889 | 8% | 126311 | 1705199.8889 |  | 5370.3704 | 268518.5185
16 | Lắp mặt bích thép, đk 80 | 2 | cặp bích | 236833.3333 | 473666.6667 | 8% | 37893 | 511559.6667 |  | 4833.3333 | 241666.6667
17 | Thép gia công mạ kẽm giá đỡ hệ thống bơm | 1 | lô | 7236574.0741 | 7236574.0741 | 8% | 578926 | 7815500.0741 |  | 147685.1852 | 7384259.2593
18 | Joint cao su | 1 | lô | 1973611.1111 | 1973611.1111 | 8% | 157889 | 2131500.1111 |  | 40277.7778 | 2013888.8889
19 | Bu lông neo cho hệ thống bơm | 1 | lô | 2368333.3333 | 2368333.3333 | 8% | 189467 | 2557800.3333 |  | 48333.3333 | 2416666.6667
20 | Bu lông cho van lọc Y | 1 | lô | 1118379.6296 | 1118379.6296 | 8% | 89470 | 1207849.6296 |  | 22824.0741 | 1141203.7037
21 | Bu lông giãn nở | 1 | lô | 855231.4815 | 855231.4815 | 8% | 68419 | 923650.4815 |  | 17453.7037 | 872685.1852
22 | Sơn ống, giá đỡ hệ thống bơm | 1 | lô | 4605092.5926 | 4605092.5926 | 8% | 368407 | 4973499.5926 |  | 93981.4815 | 4699074.0741
23 | Ống PVC luồn dây D50 | 0.3 | 100m | 23683.3333 | 7105 | 8% | 568 | 7673 |  | 483.3333 | 24166.6667
24 | Dây cáp tín hiệu đồng bọc PVC 4x10mm2 | 50 | m | 276305.5556 | 13815277.7778 | 8% | 1105222 | 14920499.7778 |  | 5638.8889 | 281944.4444
25 | Lắp cáp đồng bọc (3x25+1x16)mm2 | 60 | m | 559189.8148 | 33551388.8889 | 8% | 2684111 | 36235499.8889 |  | 11412.037 | 570601.8519
VIII | HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ HỌNG CHỮA CHÁY |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | Ống thép đen D100 | 1.2 | 100m | 36659259.2593 | 43991111.1111 | 8% | 3519289 | 47510400.1111 |  | 748148.1481 | 37407407.4074
2 | LĐ Co thép 90, đk 100 mm | 8 | cái | 249990.7407 | 1999925.9259 | 8% | 159994 | 2159919.9259 |  | 5101.8519 | 255092.5926
3 | T thép đều của ống D100mm | 1 | cái | 319725 | 319725 | 8% | 25578 | 345303 |  | 6525 | 326250
4 | Mặt bích DN=100mm | 5 | cặp bích | 263148.1481 | 1315740.7407 | 8% | 105259 | 1420999.7407 |  | 5370.3704 | 268518.5185
5 | Van cổng D100 | 1 | cái | 3345928.7037 | 3345928.7037 | 8% | 267674 | 3613602.7037 |  | 68284.2593 | 3414212.963
6 | Tủ trụ cứu hoả ngoài trời (gồm cuôn vòi 65mm-20m kèm tủ đựng, lăng phun A) | 2 | bộ | 5907222.2222 | 11814444.4444 | 8% | 945156 | 12759600.4444 |  | 120555.5556 | 6027777.7778
7 | Trụ cứu hỏa ngoài trời | 3 | bộ | 11288148.1481 | 33864444.4444 | 8% | 2709156 | 36573600.4444 |  | 230370.3704 | 11518518.5185
8 | Sơn hoàn thiện hệ thống ống và khớp nối | 1 | lô | 11274537.037 | 11274537.037 | 8% | 901963 | 12176500.037 |  | 230092.5926 | 11504629.6296
9 | Joint cao su | 1 | lô | 3289351.8519 | 3289351.8519 | 8% | 263148 | 3552499.8519 |  | 67129.6296 | 3356481.4815
10 | Dây đồng trần C120mm2 | 10 | m | 855231.4815 | 8552314.8148 | 8% | 684185 | 9236499.8148 |  | 17453.7037 | 872685.1852
11 | Đầu cốt đồng loại ép (cỡ dây 120mm2) | 0.3 | 10cái | 46050.9259 | 13815.2778 | 8% | 1105 | 14920.2778 |  | 939.8148 | 46990.7407
12 | Mối hàn hóa nhiệt kiểu T (Dây đồng 120mm2 /dây đồng 120mm2) | 3 | cái | 328935.1852 | 986805.5556 | 8% | 78944 | 1065749.5556 |  | 6712.963 | 335648.1481
13 | Lắp đặt toàn bộ thiết bị và thử nghiệm hệ thống PCCC | 1 | t.bộ | 113425925.9259 | 113425925.9259 | 8% | 9074074 | 122499999.9259 |  | 2314814.8148 | 115740740.7407
IX | MÁI CHE THIẾT BỊ PCCC |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | Bê tông lót đá 4x6, M100 | 0.704 | m3 | 2960416.6667 | 2084133.3333 | 8% | 166731 | 2250864.3333 |  | 60416.6667 | 3020833.3333
2 | Bê tông đá 1x2, B15 | 1.13 | m3 | 3355138.8889 | 3791306.9444 | 8% | 303305 | 4094611.9444 |  | 68472.2222 | 3423611.1111
3 | SXLD xà gồ thép | 29.8 | kg | 85523.1481 | 2548589.8148 | 8% | 203887 | 2752476.8148 |  | 1745.3704 | 87268.5185
4 | CCLĐ ống thép gia cường D38x1.4mm | 1.1 | m | 72365.7407 | 79602.3148 | 8% | 6368 | 85970.3148 |  | 1476.8519 | 73842.5926
5 | Sơn sắt thép | 2.9153 | m2 | 368407.4074 | 1074018.1148 | 8% | 85921 | 1159939.1148 |  | 7518.5185 | 375925.9259
6 | SXLD mái tôn màu 4,5 dem | 6.51 | m2 | 236833.3333 | 1541785 | 8% | 123343 | 1665128 |  | 4833.3333 | 241666.6667
7 | CCLĐ Bu long giãn chân M12x150 | 8 | bộ | 124995.3704 | 999962.963 | 8% | 79997 | 1079959.963 |  | 2550.9259 | 127546.2963
X | HỆ THỐNG SCADA DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | Thiết bị Ethernet Switch | 1 | bộ | 68055555.5556 | 68055555.5556 | 8% | 5444444 | 73499999.5556 |  | 1388888.8889 | 69444444.4444
2 | Relay trung gian 110DVC | 24 | T/bộ | 272222.2222 | 6533333.3333 | 8% | 522667 | 7056000.3333 |  | 5555.5556 | 277777.7778
3 | Hàng kẹp điều khiển | 100 | cái | 90740.7407 | 9074074.0741 | 8% | 725926 | 9800000.0741 |  | 1851.8519 | 92592.5926
4 | Hàng kẹp tín hiệu | 150 | cái | 90740.7407 | 13611111.1111 | 8% | 1088889 | 14700000.1111 |  | 1851.8519 | 92592.5926
5 | Cáp tín hiệu có bọc giáp chống nhiễu | 100 | m | 63518.5185 | 6351851.8519 | 8% | 508148 | 6859999.8519 |  | 1296.2963 | 64814.8148
6 | Cáp quang multi-mode (dây nhảy quang 20m) | 20 | sợi | 408333.3333 | 8166666.6667 | 8% | 653333 | 8819999.6667 |  | 8333.3333 | 416666.6667
7 | Cáp điện đơn mềm 1x2,5mm2 | 100 | m | 13611.1111 | 1361111.1111 | 8% | 108889 | 1470000.1111 |  | 277.7778 | 13888.8889
8 | Cáp nguồn 2 x 2,5mm² | 60 | m | 40833.3333 | 2450000 | 8% | 196000 | 2646000 |  | 833.3333 | 41666.6667
9 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây gút, ốc vít, nhãn cáp…) | 1 | T.bộ | 4537037.037 | 4537037.037 | 8% | 362963 | 4900000.037 |  | 92592.5926 | 4629629.6296
XI | HỆ THỐNG APPMETER DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | Máy tính công nghiệp (bao gồm cả màn hình) | 1 | bộ | 213240740.7407 | 213240740.7407 | 8% | 17059259 | 230299999.7407 |  | 4351851.8519 | 217592592.5926
2 | Cáp mạng SFTPCAT6 | 300 | m | 13611.1111 | 4083333.3333 | 8% | 326667 | 4410000.3333 |  | 277.7778 | 13888.8889
3 | Connector RS232 | 11 | Bộ | 453703.7037 | 4990740.7407 | 8% | 399259 | 5389999.7407 |  | 9259.2593 | 462962.963
4 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây rút, ốc vít, nhãn cáp …) | 1 | T.bộ | 4537037.037 | 4537037.037 | 8% | 362963 | 4900000.037 |  | 92592.5926 | 4629629.6296
XII | HỆ THỐNG CAMERA DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | Trung tâm kiểm soát ra vào | 1 | Bộ | 22685185.1852 | 22685185.1852 | 8% | 1814815 | 24500000.1852 |  | 462962.963 | 23148148.1481
2 | Camera quan sát, loại cố định, tự động điều chỉnh tiêu cự, có khả năng quan sát góc rộng, lắp đặt trong nhà, chịu được điều kiện khí hậu nhiệt đới, hoạt động được cả ngày lẫn đêm, kèm theo: ống kính zoom, hộp bảo vệ, chân đế, các vật liệu khác,… | 2 | Cái | 5898148.1481 | 11796296.2963 | 8% | 943704 | 12740000.2963 |  | 120370.3704 | 6018518.5185
3 | Dây tín hiệu | 90 | m | 13611.1111 | 1225000 | 8% | 98000 | 1323000 |  | 277.7778 | 13888.8889
4 | Dây cấp nguồn | 100 | m | 40833.3333 | 4083333.3333 | 8% | 326667 | 4410000.3333 |  | 833.3333 | 41666.6667
5 | Ống PVC D19 luồn dây (trong nhà) | 100 | m | 36296.2963 | 3629629.6296 | 8% | 290370 | 3919999.6296 |  | 740.7407 | 37037.037
6 | Ống ruột gà thép D19 luồn dây (ngoài trời) | 50 | m | 45370.3704 | 2268518.5185 | 8% | 181481 | 2449999.5185 |  | 925.9259 | 46296.2963
7 | Trọn bộ ốc vít, co, ống nối, băng keo để lắp đặt | 1 | Trọn bộ | 4537037.037 | 4537037.037 | 8% | 362963 | 4900000.037 |  | 92592.5926 | 4629629.6296
Tổng giá trị trước thuế (VNĐ) | [7 empty] | 1272959548.7769
Thuế VAT | [7 empty] | 101836765
Tổng giá trị sau thuế (VNĐ) | [7 empty] | 1374796313.7769
(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm chín mươi sáu nghìn, ba trăm mười bốn đồng./.)
[7 empty] | Tạm ứng (Đợt 01): | 381887864.6331 | 27.78%
[7 empty] | TT Đợt 2: | 305510292 | 22.22%
[7 empty] | TT Đợt 3: | 274959263 | 20%
[7 empty] | TT Đợt 4: | 274959263 | 20%
[7 empty] | TT Đợt QT: | 137479631.1438 | 10%
1374796313.7769

## Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG
Đính kèm theo Hợp đồng số: 130426/HĐXL/THIFACO-TSM ngày 13/04/2026
Gói 6: Xây dựng và lắp đặt VTTB (bao gồm PCCC)
Công trình: Cải tạo trạm biến áp Đắk R’Lấp
STT | Nội dung yêu cầu |  |  | Nhà thầu chào
| Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu
VIII | Bảng tiêu chí đánh giá cáp nguồn hạ thế
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Công ty TNHH TM SX Dây và Cáp điện ĐẠI LONG
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Việt Nam
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60502-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3-24 hoặc tương đương | Đáp ứng
4 | Loại cáp |  | Cáp nguồn hạ áp 0,6/1kV, ruột đồng mềm, nhiều lõi, cách điện và lớp vỏ bọc ngoài làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC) dùng để cấp nguồn hạ thế AC, DC trong TBA 110kV | Đáp ứng
5 | Điện áp định mức [pha/dây (tối đa)] |  | 0,6/1 kV | Đáp ứng
6 | Ruột dẫn |  | Sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm | Đáp ứng
7 | Lớp cách điện chính |  | Làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC) bọc quanh từng lõi dẫn tạo thành lớp cách điện chính định hình bằng phương pháp đùn, chiều dày ³ 1,0mm và giá trị sai biệt £ 0,1mm+10% chiều dày danh định. | Đáp ứng
8 | Vật liệu độn |  | Làm bằng vật liệu PP hoặc PVC điền đầy giữa các lõi | Đáp ứng
9 | Vỏ cáp |  | Làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC), màu đen với bề dày danh định vỏ cáp tối thiểu 1,8mm | Đáp ứng
10 | Số sợi của mỗi lõi dẫn theo IEC 60288 |  | Nhà thầu nêu cụ thể các thông số của các chủng loại cáp cung cấp vào Bảng danh mục cáp đính kèm | Đáp ứng
11 | Điện trở lõi dẫn tối đa ở 20°C (theo IEC 60228)
12 | Nhiệt độ làm việc cho phép của cáp:
| Liên tục |  | 70°C | Đáp ứng
| Ngắn mạch trong 5 giây |  | 160°C | Đáp ứng
13 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 5 phút |  | 3,5 kVrms | Đáp ứng
14 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 4 giờ |  | 2,4 kVrms | Đáp ứng
15 | Đánh dấu cáp |  | Theo yêu cầu tại mục II-5.1 | a) Các thông tin cách nhau khoảng 1m dọc theo chiều dài cáp và phải được in bằng mực không phai với các nội dung chi tiết như sau: Ví dụ: 0m DAILONG 2026 – Cu/PVC-Fr/PVC-Fr 2x2,5mm2 – 0,6/1kV b) Nhận diện lõi cáp: Từng lõi trong cáp nhiều lõi sẽ được phân biệt bằng màu sắc.
16 | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển |  | Theo yêu cầu tại mục II-5.2 | Đáp ứng
17 | Tài liệu kỹ thuật (catalogue, bản vẽ,…) |  | Tiếng Anh/Tiếng Việt (Cung cấp kèm HSDT) | Đáp ứng
18 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 (Cung cấp kèm theo HSDT) | ISO 9001 : 2015 (Cung cấp kèm theo HSDT)
19 | Thử nghiệm
19.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại mục II-4.1 | Đáp ứng -Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp3,5kV trong 5 phút
19.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại mục II-4.2 (Cung cấp kèm theo HSDT) | Đáp ứng
19.3 | Thử nghiệm nghiệm thu, giao hàng |  | Theo yêu cầu tại mục II-4.3 | Đáp ứng
IX | Bảng tiêu chí đánh giá cáp nhị thứ
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Công ty TNHH TM SX Dây và Cáp điện ĐẠI LONG
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Việt Nam
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60502-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3-24 hoặc tương đương | Đáp ứng
4 | Loại cáp |  | Cáp hạ áp 0,6/1kV, ruột đồng mềm, nhiều lõi, cách điện và vỏ bọc ngoài làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC) với lớp băng đồng chống nhiễu dùng đấu nối trên các mạch nhị thứ (đo lường, điều khiển, bảo vệ,..) trong TBA 110kV | Đáp ứng
5 | Điện áp định mức [pha/dây (tối đa)] |  | 0,6/1 kV | Đáp ứng
6 | Ruột dẫn |  | Sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm | Đáp ứng
7 | Lớp cách điện chính |  | Làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC) bọc quanh từng lõi dẫn tạo thành lớp cách điện chính định hình bằng phương pháp đùn, chiều dày ³ 1,0mm và giá trị sai biệt £ 0,1mm+10% chiều dày danh định. | Đáp ứng
8 | Vật liệu độn |  | Làm bằng vật liệu PP hoặc PVC điền đầy giữa các lõi | Ép đùn PVC
9 | Lớp băng đồng chống nhiễu |  | Bề dày danh định tối thiểu 0,05mm | Đáp ứng
10 | Vỏ cáp |  | Làm bằng vật liệu PVC chậm bắt lửa (FR-PVC), màu đen với bề dày danh định vỏ cáp tối thiểu 1,8mm | Đáp ứng
11 | Số sợi của mỗi lõi dẫn theo IEC 60288 |  | Nhà thầu nêu cụ thể các thông số của các chủng loại cáp cung cấp vào Bảng danh mục cáp – Đính kèm | Đáp ứng
12 | Điện trở lõi dẫn tối đa ở 20°C (theo IEC 60228)
13 | Nhiệt độ làm việc cho phép của cáp:
| Liên tục |  | 70°C | Đáp ứng
| Ngắn mạch trong 5 giây |  | 160°C | Đáp ứng
14 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 5 phút |  | 3,5 kVrms | Đáp ứng
15 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 4 giờ |  | 2,4 kVrms | Đáp ứng
16 | Đánh dấu cáp |  | Theo yêu cầu tại mục II-5.1 | a) Các thông tin cách nhau khoảng 1m dọc theo chiều dài cáp và phải được in bằng mực không phai với các nội dung chi tiết như sau: Ví dụ: 0m DAILONG 2026 – Cu/PVC-Fr/CTS/PVC-Fr 4x4mm2 – 0,6/1kV b) Nhận diện lõi cáp: Từng lõi trong cáp nhiều lõi sẽ được phân biệt bằng màu sắc. Trường hợp số lõi cáp > 5 thì lõi cáp có thể được phân biệt bằng dạng chữ số
17 | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển |  | Theo yêu cầu tại mục II-5.2 | Đáp ứng
18 | Tài liệu kỹ thuật (catalogue, bản vẽ,..) |  | Tiếng Anh/ Tiếng Việt (Cung cấp kèm theo HSDT) | Đáp ứng
19 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 (Cung cấp kèm theo HSDT) | ISO 9001 : 2015 (Cung cấp kèm theo HSDT)
20 | Thử nghiệm
20.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại mục II-4.1 | Đáp ứng
20.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại mục II-4.2 (Cung cấp kèm theo HSDT) | Đáp ứng
20.3 | Thử nghiệm nghiệm thu, giao hàng |  | Theo yêu cầu tại mục II-4.3 | Đáp ứng
X | Bảng tiêu chí đánh giá Dây đồng cách điện PVC hạ thế 0.6/1kV (CV)
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Công ty TNHH SX Dây và cáp điện Đại Long
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | VIỆT NAM
3 | Mã hiệu dây dẫn |  | Nêu cụ thể | CV
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064-1994 & SĐ1: 1995/TCVN 8090:2009/IEC 62219:2002; TCVN 6483/IEC 61089; TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60228 hoặc tiêu chuẩn tương đương | TCVN 5064: 1994 TCVN 5064:1994/SĐ1:1995 IEC 60502-1(tương đương TCVN 5935-1: 2013) IEC 60228 (tương đương TCVN 6612: 2007) AS/NZS 5000.1: 2005 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại dây dẫn |  | Dây đồng mềm, cách điện PVC hạ thế, 01 lõi, lắp đặt ở ngoài trời hoặc trong nhà, ký hiệu [CV] | Đáp ứng
6 | Loại ruột dẫn |  | Ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm | Đáp ứng
7 | Điện áp định mức (pha/dây) |  | 0,6/1 | Đáp ứng
8 | Tiết diện danh định
| - CV 50 |  | 50 | Đáp ứng
9 | Số sợi /đường kính sợi
| - CV 50 |  | 19 / 1,8 | Đáp ứng
10 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C
| - CV 50 |  | 0.387 | ≤0,387
11 | Vật liệu cách điện |  | PVC bền với tia tử ngoại, bề dày ³ bề dày danh định như mục 12, và giá trị sai biệt £ 0,1mm + 10% bề dày danh định | Đáp ứng
12 | Bề dày cách điện danh định (IEC 60502-1)
| - CV 50 |  | 1.4 | ≥1,4
13 | Khối lượng dây (gần đúng)
| - CV 50 |  | Nêu cụ thể | 523
14 | Nhiệt độ dây dẫn tối đa:
| - Vận hành bình thường | oC | 70 | Đáp ứng
| - Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây, mặt cắt > 300mm2 | oC | 140 | Đáp ứng
| - Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây, mặt cắt £ 300mm2 | oC | 160 | Đáp ứng
15 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút |  | 3,5 | Đáp ứng
16 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ |  | 2,4 | Đáp ứng
17 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 45 | Đáp ứng
18 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | 90 | Đáp ứng
19 | Chiều dài của 1 cuộn dây dẫn |  | Nêu cụ thể | ≥ 500 - 1000
20 | Đánh dấu dây dẫn |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài dây dẫn các thông tin sau được in bằng mực không phai: Ví dụ: 0m DAILONG 2026 – CV 50mm2 – 0,6/1kV
21 | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 | Đáp ứng
22 | Kiểm tra, thử nghiệm
22.1 | Thử nghiệm thường xuyên (Routine test) |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 1 | Đáp ứng
22.2 | Thử nghiệm điển hình (Type test) |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 2 | Đáp ứng
22.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 3 | Đáp ứng
23 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương (Cung cấp kèm theo HSDT) | Đáp ứng
XI | Bảng tiêu chí đánh giá Dây đồng trần
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Công ty TNHH TM SX Dây và Cáp điện ĐẠI LONG
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Việt Nam
3 | Mã hiệu dây dẫn |  | Nêu cụ thể | C 120
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064-1994, TCVN 5064-1994/SĐ1:1995 hoặc tương đương | Đáp ứng
5 | Yêu cầu về kết cấu:
| Kết cấu bề mặt |  | Bề mặt đồng đều; các sợi bện không chồng chéo, không có khuyết tật; tại các đầu và cuối của dây bện phải có đai chống bung xoắn. | Đáp ứng
| Các lớp xoắn |  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và được xoắn chặt với nhau; lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. | Đáp ứng
| Mối nối |  | Mối nối phải được thực hiện bằng phương pháp hàn chảy hoặc hàn ép phù hợp với TCVN. Trên mỗi sợi bất kỳ của lới ngoài cùng không có quá 5 mối nối. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi khác nhau, cũng như trên cùng một sợi không được nhỏ hơn 15m. | Đáp ứng
6 | Tiết diện danh định
| C-120 |  | 120 | Đáp ứng
7 | Số sợi /đường kính sợi:
| C-120 |  | 19/2,80 | Đáp ứng
8 | Thông số kỹ thuật của sợi dây đồng:
8.1 | Sai số cho phép của đường kính sợi đồng, mm | mm
| - Trên 1, 00 đến 3,00 |  | ± 0,02 | Đáp ứng
| - Trên 3, 00 đến 4,00 |  | ± 0,03 | Đáp ứng
8.2 | Ứng suất chịu kéo đứt tối thiểu của đường kính sợi đồng, mm | N/mm2
| - Trên 1, 00 đến 3,00 |  | 400 | Đáp ứng
| - Trên 3, 00 đến 4,00 |  | 380 | Đáp ứng
8.3 | Độ dãn dài tương đối tối thiểu của đường kính sợi đồng, mm | %
| - Trên 1, 00 đến 3,00 |  | 1 | Đáp ứng
| - Trên 3, 00 đến 4,00 |  | 1,5 | Đáp ứng
9 | Điện trở DC ở 20°C: | Ω/km
| C-120 |  | 0,1560 | Đáp ứng
10 | Trọng lượng gần đúng: | Kg/km
| C-120 |  | Nêu cụ thể | 1058
11 | Lực kéo đứt của dây | N
| C-120 | “ | ≥ 46.845 | Đáp ứng
12 | Bán kính bẻ cong /số lần bẻ cong | [mm+0,05 /lần]
| C-120 | “ | 7,5/ ≥ 7 | Đáp ứng
13 | Bội số bước xoắn |  | TCVN 5064-1994 & SĐ1: 1995/TCVN 8090:2009/IEC 62219: 2002 | Đáp ứng
13.1 | Lớp thứ nhất
| C-120 |  | 10 ÷ 18 | Đáp ứng
13.2 | Lớp thứ hai
| C-120 |  | 10 ÷ 15 | Đáp ứng
14 | Chiều dài cuộn cáp: | m
| C-120 ÷ C-150 |  | ≥ 1.200 | Đáp ứng
15 | Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển
15.1 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 4766-89 | Đáp ứng
15.2 | Ghi nhãn |  | • Tên cơ sở SX /ký hiệu hàng hóa; • Ký hiệu dây; • Chiều dài dây [m]; • Khối lượng [kg]; • Tháng năm sản xuất; và • Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển | Đáp ứng
15.3 | Bao gói |  | Đầu ngoài cùng của dây được cố định vào tang trống | Đáp ứng
16 | Kiểm tra, thử nghiệm
16.1 | Thử nghiệm thường xuyên (Routine test) |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 1 | Đáp ứng
16.2 | Thử nghiệm điển hình (Type test) |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 2 | Đáp ứng
16.3 | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần III – Mục 3 | Đáp ứng
17 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương (Cung cấp kèm theo HSDT) | Đáp ứng
18 | Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu tại Phần IV (Tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt được cung cấp kèm theo HSDT) | Đáp ứng
XII | Bảng tiêu chí đánh giá Đầu dò hỗn hợp (khói và nhiệt) lắp trong nhà
1 | Mã sản phẩm |  | Nhà thầu khai báo | ACC-V
2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo | Hochiki
3 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo | Anh
4 | Catalog theo mã thiết bị |  | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO |  | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng |  | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường |  | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị |  | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành |  | 12 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất |  | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Từ 2025 trở lại đây
12 | Kiểu |  | địa chỉ | Đáp ứng
13 | Khả năng tương thích |  | Tương thích với tủ báo cháy | Đáp ứng
14 | Khả năng lập trình địa chỉ |  | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
15 | Đèn chỉ thị chế độ làm việc bình thương và sự cố |  | Có, nêu cụ thể | Đáp ứng
16 | Nhiệt độ làm việc |  | Tối thiểu ≤ 0°C Tối đa ≥ 45°C | Đáp ứng
XIII | Bình chữa cháy CO2
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Cơ khí 83/BQP
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Việt Nam
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | 83MEC/CO2/MT5
4 | Khí chữa cháy |  | CO2 | Đáp ứng
5 | Cấp độ chữa cháy |  | 55B | Đáp ứng
6 | Lượng khí CO2 trong bình |  | 5kg | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6100-1996, NFPA10 | Đáp ứng
XIV | Bình chữa cháy CO2 xe đẩy
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Cơ khí 83/BQP
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Việt Nam
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | MT24
4 | Khí chữa cháy |  | CO2 | Đáp ứng
5 | Cấp độ chữa cháy |  | 55B | Đáp ứng
6 | Lượng khí CO2 trong bình |  | 24kg | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6100-1996, NFPA10 | Đáp ứng
XV | Bình Ansul T35
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Cơ khí 83/BQP
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Việt Nam
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | MT35
4 | Chất chữa cháy |  | Bột BC hoặc ABC | Đáp ứng
5 | Cấp độ chữa cháy |  | 55B | Đáp ứng
6 | Lượng khí CO2 trong bình |  | 30-35kg | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6100-1996, NFPA10 | Đáp ứng
XVI | Đầu báo cháy nhiệt chống nổ, loại ngoài trời
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể | Hochiki
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Japan
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | FFH2E090
4 | Dạng |  | Cố định loại ngoài trời | Đáp ứng
5 | Nhiệt tác động |  | 800C | Đáp ứng
6 | Loại |  | chống nổ lắp ngoài trời | Đáp ứng
7 | Chống nổ theo |  | d2G4 | Đáp ứng
8 | Diện tích bảo vệ ở cao độ 4m |  | 30m2 | Đáp ứng
9 | Nguyên lý cảm ứng nhiệt |  | bộ cảm ứng SUS 321 | Đáp ứng
10 | Vỏ |  | hợp kim nhôm đúc | Đáp ứng
11 | Cấp bảo vệ |  | IP65 | Đáp ứng
12 | Độ ẩm môi trường |  | 0-95% | Đáp ứng
13 | Trọng lượng |  | 950g | Đáp ứng
14 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | NFPA72 | Đáp ứng
XVII | Máy bơm điện
1 | Nhà sản xuất. |  | Khai báo bởi nhà thầu. | Basic
2 | Nước sản xuất. |  | Khai báo bởi nhà thầu. | Việt Nam
3 | Mã hiệu máy |  | Khai báo bởi nhà thầu. | BPE-EE22-I50.26C
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm. |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Đáp ứng
5 | Tiêu chuẩn áp dụng. |  | IEC 60502-1, IEC 60228 | Đáp ứng
6 | Lưu lượng (Q) | m3/h | ≥ 50 | Đáp ứng
7 | Cột áp (H) | mH2O | ≥ 30 | Đáp ứng
8 | Công suất (P) | Hp | ≥ 30 | Đáp ứng
XVIII | Máy bơm DIESEL
1 | Nhà sản xuất. |  | Khai báo bởi nhà thầu. | Basic
2 | Nước sản xuất. |  | Khai báo bởi nhà thầu. | Việt Nam
3 | Mã hiệu máy |  | Khai báo bởi nhà thầu. | BPE-DE22-I50.26C
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm. |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Đáp ứng
5 | Tiêu chuẩn áp dụng. |  | IEC 60502-1, IEC 60228 | Đáp ứng
6 | Lưu lượng (Q) | m3/h | ≥ 50 | Đáp ứng
7 | Cột áp (H) | mH2O | ≥ 30 | Đáp ứng
8 | Công suất (P) | Hp | ≥ 22 | Đáp ứng
XIX | DÂY ĐẤU NHẢY VÀ ĐẤU NỐI SỢI QUANG
1 | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | TSM/ Việt Nam
2 | - Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | SC-LC
3 | - Đấu nối |  | SC/APC | Đáp ứng
4 | - Sợi quang |  | Đơn mode | Đáp ứng
5 | - Tổn hao do nối ngoài |  | £ 0,2 dB | Đáp ứng
6 | - Chiều dài tổng |  | ³ 10 m | Đáp ứng
XX | Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật Cáp mạng CAT6
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Commscope/ Trung Quốc
2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | CAT6
3 | Loại dây |  | Tối thiểu AMO cat6 | Đáp ứng
4 | Tín hiệu nhận được |  | 70-80m | Đáp ứng
5 | Vỏ |  | Chống cháy, chống nhiễu | Đáp ứng
6 | Tốc độ hỗ trợ |  | Gigabit Ethernet hoặc tương đương | Đáp ứng
XXI | Hàng kẹp
1 | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Phoenix contact/ Trung Quốc
2 | - Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | UK6N/ UK10N/ URTK/S
XXII | Cáp điều khiển
1 | - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Đại Long/ Việt Nam
2 | - Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | CV
3 | Tất cả các phụ kiện cần thiết đi kèm để lắp đặt hoàn chỉnh tủ (bulông, đai ốc,...) |  | có | Đáp ứng
XXIII | Connector RS232
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Ugreen/Trung Quốc
2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | Ugreen 80110
3 | Kết nối từ modul của công tơ (cổng 25 chân) đến cổng RS232 của máy tính công nghiệp (cổng 9 chân) |  | - Cổng có thể chịu được nhiệt hơn 5000C trong thời gian ngắn, chống thấm nước, chống thấm khí O2,CO2, N2…, độ bền cơ học cao, dễ thao tác đấu nối | Đáp ứng
XXIV | Máy tính công nghiệp
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | 3HXY/ Trung Quốc
2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | ENBOX-770X
3 | Loại: |  | Máy tính để bàn Desktop | Đáp ứng
4 | Cấu trúc khung máy |  | Khung nhôm tản nhiệt hoặc tương đương. | Đáp ứng
5 | Nguồn vào |  | 9-36VDC hoặc 110VDC | Nguồn 12 VDC kèm adapter
6 | Nguồn Adapter |  | Nguồn chuẩn công nghiệp. Điện áp vào từ 90 -240V DC. Hoạt động liên tục 24/7. Công suất max ≥ 60W | Đáp ứng
7 | CPU |  | Intel ® Atom D510 1.67GHz / 1 MB L2 cache trở lên hoặc Intel® Core™ i3-4010U ULT 1.7 GHz | Intel Core i3-5005U 2.0GHz
8 | Bộ nhớ RAM |  | 4 GB DDR3 SDRAM built-in | 4 GB DDR2 SDRAM
9 | Bộ nhớ lưu trữ |  | Tối thiểu 128Gb, hỗ trợ khe cắm ổ SATA 2,5” | SSD 128GB SATA 2.5”
10 | USB 2.0 port |  | Tối thiểu 4 cổng | Đáp ứng
11 | Ethernet |  | 2x10/100/1000MGb/s RJ45 hoặc tương đương | Đáp ứng
12 | Cổng RS-232 |  | Tối thiểu 8 cổng RS232 và tối thiểu 2 x RS-232/422/485. | Đáp ứng
13 | Độ ẩm hoạt động |  | Hoạt động tốt trong môi trường độ ẩm 10~85%, 600C, không ngưng đọng nước | Đáp ứng
14 | Rung tải |  | 1Grms, theo tiêu chuẩn IEC 60068-2-64, random, 5~500Hz, 1 Oct./min, 1hr/axis hoặc tương đương | Đáp ứng
15 | Tản nhiệt |  | - Hoạt động tốt trong khoảng 0~700C, Ổ cứng lưu trữ hoạt động tốt trong khoảng 0~900C. | Đáp ứng
|  |  | - Có hệ thống tản nhiệt bằng vỏ máy. | Đáp ứng
|  |  | Độ ồn khi hoạt động ~0dB | Đáp ứng
16 | Hệ điều hành (bao gồm bản quyền phần mềm) |  | Tối thiểu Windows 10 pro, có bản quyền để Join AD khi cần thiết. | Đáp ứng
17 | Bộ đếm thời gian |  | Programmable 256 level timer interval, from 1 to 255 sec. | Đáp ứng
18 | Phần mềm đọc |  | - Phần mềm đọc công tơ tại máy tính công nghiệp. | Đáp ứng
|  |  | - Phần mềm phân tích các chỉ số công tơ và đồng bộ về EVNSPC theo các giao thức TCP/IP, FPT, SFTP…., | Đáp ứng
|  |  | Phần mềm giám sát hệ thống đo đếm tại trạm. | Đáp ứng
XXV | Thiết bị Ethernet Switch
| - Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Kyland/Trung Quốc
| - Mã hiệu |  | Nêu cụ thể | SICOM3024P-4GX8SFP16T-HV-HV
| - Giao diện quản lý thiết bị: |  | Ethernet RJ-45 | Đáp ứng
2.1 | Yêu cầu chung
| - Tiêu chuẩn: |  | ü Đáp ứng chuẩn IEEE: 802.3z; 802.3ab; 802.3u; 802.1w; 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1 AB, 802.1s, 802.3ad, 802.3x. | Đáp ứng
|  |  | ü Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEEE1613, IEC 61850-3, làm việc được trong môi trường TBA 110kV hoặc làm việc được trong môi trường có nguồn năng lượng phát xạ điện từ. | Đáp ứng
|  |  | ü Có chứng nhận KEMA hoặc của tổ chức quốc tế test theo tiêu chuẩn IEEE1613 và IEC61850. | Đáp ứng
| - Giao thức Ring |  | STP/RSTP và hỗ trợ recovery time <20ms | Đáp ứng
| - Hỗ trợ cấu hình Web: |  | Có | Đáp ứng
| - Nhiệt độ làm việc: |  | 0℃ ~ +70℃ | Đáp ứng
| - Nguồn cung cấp: cấp từ hệ thống Nguồn điện tự dùng DC tại trạm |  | ü Số lượng cổng cấp nguồn: 2 nguồn hoạt động dự phòng 1:1 | Đáp ứng
|  |  | ü Mức điện áp: 110VDC ±20% | Đáp ứng
| - Cam kết không chứa mã độc từ nhà sản xuất. |  | Đáp ứng | Đáp ứng
| Phụ kiện |  | Trọn bộ phụ kiện, phần mềm cấu hình, cáp kết nối, cáp nguồn đầu nối kèm theo,.. | Đáp ứng
2.2 | Đối với Switch Access
| - Đối với swicth Access tại trạm hiện hữu |  | ü Theo nhu cầu thực tế và có dự phòng tối thiểu 20% số cổng. | Đáp ứng
|  |  | ü Switch hỗ các cổng giao diện như sau : card giao diện có thể thay đổi quang /điện theo người dùng. | Đáp ứng
|  |  | ü Số cổng tối thiểu: | Đáp ứng
|  |  | - ≥ 16 port 10/100BaseT | Đáp ứng
|  |  | - ≥ 08 port 10/100Base- Fx(SFP) | Đáp ứng
|  |  | - ≥ 04 Dual port 1000BaseT- BaseSx/Lx/Zx (SFP) | Đáp ứng
|  |  | - 04 SFP 100/1000Mbps – | Đáp ứng
|  |  | duplex LC – 850/1310nm – multimode | Đáp ứng
| - Đối với swicth Access tại trạm đầu tư mới: |  | ü Theo nhu cầu thực tế và có dự phòng tối thiểu 20% số cổng | Đáp ứng
|  |  | ü Switch hỗ các cổng giao diện như sau : card giao diện có thể thay đổi quang /điện theo người dùng. | Đáp ứng
|  |  | Số cổng tối thiểu: | Đáp ứng
|  |  | - ≥ 06 port 10/100BaseT | Đáp ứng
|  |  | - ≥ 16 x port /100BaseFx-Sx | Đáp ứng
|  |  | - 16 SFP 100Mbps – duplex LC – 850/1310nm – multimode | Đáp ứng
|  |  | - ≥ 4x Dual port 1000BaseT- BaseSx Lx/Zx(SFP) | Đáp ứng
|  |  | - 04 SFP 1000Mbps – duplex LC – 850/1310nm – multimode | Đáp ứng
| Hỗ trợ cấu hình Web: |  | Có | Đáp ứng
| Nhiệt độ làm việc: |  | 0℃ ~ +70℃ | Đáp ứng
| Nguồn cung cấp: |  | - Số lượng cổng cấp nguồn: 2 nguồn hoạt động dự phòng 1:1 | Đáp ứng
|  |  | - Mức điện áp: 110VDC ±20% | Đáp ứng
| Đảm bảo không có mã độc |  | Nhà sản xuất phải có cam kết không có mã độc. | Đáp ứng
| Tính năng bảo mật |  | - IP source guard, DHCP snooping, ARP spoofing (hoặc ARP inspection) | Đáp ứng
|  |  | - 802.1x, RADIUS, TACACS+, Access Control List, Storm Control (hoặc Storm protection) | Đáp ứng
| Phụ kiện |  | Trọn bộ phụ kiện, cáp kết nối, cáp nguồn đầu nối kèm theo | Đáp ứng
XXVI | Camera cố định trong nhà
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm |  | Nhà thầu khai báo | DS-2CD2123G2-LIS2U
2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo | Hikvision
3 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo | Trung Quốc
4 | Catalog theo mã thiết bị |  | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO |  | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng |  | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường |  | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị |  | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành |  | 24 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất |  | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Từ 2025 trở lại đây
12 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần I và III |  | Đáp ứng | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
1 | Cảm biến hình ảnh |  | ≥ 1/ 2.8’’2 Megapixel CMOS | Đáp ứng
2 | Độ nhạy sáng |  | ≤ 0.1Lux | Đáp ứng
3 | Tích hợp hồng ngoại |  | Đáp ứng (trên cơ sở thiết kế cụ thể Đơn vị tự quy định khoảng cách cụ thể) | Đáp ứng
4 | Chuẩn nén |  | Hỗ trợ H264 hoặc cao hơn | Đáp ứng
5 | Độ phân giải |  | ≥ 1920*1080 | Đáp ứng
6 | Tốc độ khung hình |  | ≥ 25fps | Đáp ứng
7 | Ethernet |  | RJ-45 (10/100Base-T) | Đáp ứng
8 | Giao thức |  | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP | Đáp ứng
9 | Khả năng tương thích |  | ONVIF | Đáp ứng
10 | Nguồn cung cấp |  | Hỗ trợ PoE | Đáp ứng
11 | Tiêu chuẩn bảo vệ |  | ≥ IP66 | Đáp ứng
12 | Nhiệt độ hoạt động |  | Tối thiểu ≤ 0º | Đáp ứng
|  |  | Tối đa ≥ 50º | Đáp ứng
13 | Độ ẩm hoạt động |  | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  |  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
14 | Phát hiện xâm nhập vùng cấm |  | Có sẵn | Đáp ứng
15 | Phụ kiện đấu nối, bộ chuyển đổi nguồn đấu nối với nguồn tại trạm, phụ kiện treo gá … |  | Đáp ứng đầy đủ | Đáp ứng
XXVII | Hệ thống kiểm soát cửa ra vào tại TBA
A | Yêu cầu chung
1 | Mã sản phẩm |  | Nhà thầu khai báo | - Bộ điều khiển trung tâm: DS-K2604T - Đầu đọc chính: DS-K1104MK - Đầu đọc phụ: DS-K1107AM - Khóa điện: DS-K4H250S - Hộp thoát khẩn: DS-K7PEB
2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu khai báo | Hikvision
3 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu khai báo | Trung Quốc
4 | Catalog theo mã thiết bị |  | Nhà thầu xuất trình | Đáp ứng
5 | Chứng nhận CO |  | Có (nếu hàng hóa nước ngoài) | Đáp ứng
6 | Chứng nhận CQ hoặc Chứng nhận xuất xưởng |  | Có | Đáp ứng
7 | Tiêu chuẩn tác động môi trường |  | CE hoặc tương đương | Đáp ứng
8 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 | Đáp ứng
9 | Chất lượng thiết bị |  | Mới 100% | Đáp ứng
10 | Thời gian bảo hành |  | 24 tháng kể từ khi ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Đáp ứng
11 | Năm sản xuất |  | Đơn vị tự đề xuất đảm bảo sản phẩm có thời gian sản xuất phù hợp | Từ 2025 trở lại đây
12 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong phần I và III |  | Đáp ứng | Đáp ứng
B | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
XXVIII | Bộ điều khiển trung tâm
1 | Nguồn điện cung cấp |  | Tuỳ chọn | Đáp ứng
2 | Cổng giao tiếp kết nối |  | TCP/IP; RS-485 | Đáp ứng
3 | Nhiệt độ làm việc |  | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  |  | Tối đa ≥ 50°C | Đáp ứng
4 | Độ ẩm làm việc |  | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  |  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
5 | Nút nhấn mở cửa |  | Tối thiểu 4 | Đáp ứng
6 | Điều khiển mở cửa |  | Tối thiểu 4 | Đáp ứng
7 | Cổng giao tiếp đầu đọc |  | Wiegand, RS485 | Đáp ứng
8 | Lưu trữ giao dịch |  | ≥10.000 giao dịch | Đáp ứng
XIX | Đầu đọc chính
1 | Tần số |  | 125KHZ hoặc 13.56MHZ | Đáp ứng
2 | Khoảng cách đọc |  | 125KHZ: Tối đa đạt 15cm hoặc cao hơn | Đáp ứng
|  |  | 13.56MHZ: Tối đa đạt 5cm hoặc cao hơn | Đáp ứng
3 | Nguồn điện |  | Trong dải 9-16VDC | Đáp ứng
4 | Công giao tiếp |  | RS485 | Đáp ứng
5 | Nhiệt độ làm việc |  | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  |  | Tối đa ≥ 50°C | Đáp ứng
6 | Độ ẩm hoạt động |  | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  |  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
7 | Chuẩn bảo vệ |  | ≥ IP55 | Đáp ứng
8 | Bàn phím |  | Có | Đáp ứng
9 | Cổng đọc phụ |  | Wiegand | Đáp ứng
XXX | Đầu đọc phụ
1 | Tần số |  | 125KHZ hoặc 13.56MHZ | Đáp ứng
2 | Nguồn điện |  | Trong dải 9-16VDC | Đáp ứng
3 | Khoảng cách đọc |  | 125KHZ: Tối đa đạt 12cm hoặc cao hơn | Đáp ứng
|  |  | 13.56MHZ: Tối đa đạt 5cm hoặc cao hơn | Đáp ứng
4 | Nhiệt độ làm việc |  | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  |  | Tối đa ≥ 50°C | Đáp ứng
5 | Độ ẩm hoạt động |  | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  |  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
6 | Giao tiếp |  | Wiegand | Đáp ứng
7 | Chuẩn bảo vệ |  | ≥ IP55 | Đáp ứng
8 | Bàn phím |  | Không | Đáp ứng
XXXI | Khóa điện
1 | Khả năng chịu lực tối đa |  | 300kg | Đáp ứng
2 | Thích hợp cho các loại cửa |  | Kiếng, gỗ, kim loại, cửa chống cháy | Đáp ứng
3 | Nguồn điện |  | Trong dải 12-24VDC | Đáp ứng
4 | Nhiệt độ hoạt động |  | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  |  | Tối đa ≥ 50°C | Đáp ứng
5 | Độ ẩm hoạt động |  | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  |  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
XXXII | Hộp thoát khẩn
1 | Dùng cho cửa ra hoặc cửa thoát hiểm |  | Có | Đáp ứng
2 | Làm bằng vật liệu chống cháy |  | Có | Đáp ứng
3 | Nhiệt độ hoạt động |  | Tối thiểu ≤ 0°C | Đáp ứng
|  |  | Tối đa ≥ 50°C | Đáp ứng
4 | Độ ẩm hoạt động |  | Tối thiểu ≤ 10% | Đáp ứng
|  |  | Tối đa ≥ 85% | Đáp ứng
XXXV | Bảng tiêu chí đánh giá cốt thép cho bê tông
1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể | Hòa Phát; Miền Nam/ Việt Nam
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN1651-1: 2018 TCVN1651-2: 2018 | Đáp ứng
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương | Đáp ứng
4 | Chủng loại thép xây dựng |  | Nêu cụ thể | Theo thiết kế
5 | Đáp ứng các yêu cầu của Đơn vị thiết kế. |  | Có | Đáp ứng
6 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | TCVN 197: 1985 “Kim loại phương pháp thử kéo” và TCVN 198: 1985 “Kim loại phương pháp thử uốn” | Đáp ứng
XXXVI | Bảng tiêu chí đánh giá xi măng
1 | Nhà sản xuất (uy tín và có giấy chứng nhận hợp chuẩn quốc gia) |  | Nhà thầu tự khai báo | Xi măng Hà Tiên/ Việt Nam hoặc tương đương
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN2682: 2008 TCVN 4787:2001 TCVN 4030:2003 | Đáp ứng
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO9001 hoặc tương đương | Đáp ứng
4 | Loại xi măng |  | Nhà thầu tự khai báo | Póoc lăng
5 | Mác Xi măng |  | Nhà thầu tự khai báo | PCB40
6 | Thời hạn lưu kho xi măng |  | < 3 tháng | Đáp ứng
7 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | TCVN 6017:1995 TCVN 6016:1995 TCVN 141:1998 | Đáp ứng
XXXVII | Bảng tiêu chí đánh giá Đá (sỏi) xây dựng (cốt liệu cho bê tông và vữa)
1 | Nhà sản xuất /Nguồn cung cấp |  | Nhà thầu tự khai báo | Lấy tại địa phương
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7570: 2006 | Đáp ứng
3 | Loại đá |  | Nhà thầu tự khai báo | Theo thiết kế
4 | Cỡ đá |  | Nhà thầu tự khai báo | Theo thiết kế
5 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | TCVN7572: 2006 | Đáp ứng
XXXVIII | Bảng tiêu chí đánh giá nước sử dụng trộn bê tông, vữa và bảo dưỡng bê tông
1 | Nguồn cung cấp |  | Nhà thầu tự khai báo | Lấy tại địa phương
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN4506:2012 | Đáp ứng
3 | Nước trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông |  | Nước sạch uống được, không có dầu, chất kiềm và các chất hữu cơ có hại | Đáp ứng
4 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | TCVN4506:2012 | Đáp ứng